公用工程题库（外操版）

火炬

一、选择题

- 地面火炬系统不能处理以下哪种气体？（B ）

A. 装置正常生产排放的放空气 B. 极度或高度危害的有毒气体 C. 装置开车排放的放空气 D. 事故泄压排放的放空气

- 地面火炬系统中，用于分离和储存液体的设备是（C ）。

A. 水封罐 B. 燃烧炉本体 C. 分液罐 D. 阻火器

- 地面长明灯组件头部设引射喷嘴、防风罩，其作用不包括（D ）。

A. 使火焰燃烧充分 B. 增强火焰刚度 C. 延长长明灯使用寿命 D. 提高放空气燃烧效率

- 高能点火装置采用的点火原理是（A ）。

A. 半导体表面压沿面放电原理 B. 电火花点火原理 C. 电弧点火原理 D. 化学点火原理

- 水封罐的作用不包括（C ）。

A. 防止空气渗入火炬系统发生爆炸 B. 为火炬系统建立背压 C. 分离放空气中的液体 D. 阻止放空气体排放波动引起的震动

- 蒸汽引进时，打开疏水器旁路阀的目的是（ C）。

A. 排水 B. 排空气 C. 暖管 D. 防止水击

- 树杈型地面火炬燃烧器的布置方式为（B ）。

A. 矩形布置 B. 等边三角形布置 C. 圆形布置 D. 正方形布置

- 地面长明灯手动点火前，必须确认（ A）。

A. 装置无放空气及挡风墙内无可燃性气体聚积 B. 燃料气压力正常 C. 点火枪位置正确 D. 热电偶位置正确

- 分级燃烧时，放空气第 1 级燃烧系统管线（A ）。

A. 常开 B. 常闭 C. 根据压力自动开关 D. 根据温度自动开关

- 当放空气总管压力 > 快速开阀压力（全开压力）时，各级气动火炬阀（ B）。

A. 依次打开 B. 同时打开 C. 跳级打开 D. 保持关闭

- 水封罐水封高度通过（C ）来控制。

A. 自动补水 B. 高液位溢流 C. 自动补水和高液位溢流 D. 人工补水和溢流

- 地面长明灯常燃时，燃料气操作压力一般为（B ）。

A. 30 - 50kPa B. 50 - 80kPa C. 80 - 100kPa D. 100 - 120kPa

- 火炬系统停氮气后，操作人员应（A ）。

A. 加强放空气管道压力监控 B. 立即关闭放空气管道阀门 C. 启动备用氮气瓶D. 停止火炬系统运行

二、填空题

- 地面火炬系统一般包含分级燃烧系统、点火系统、氮气吹扫系统、蒸汽消烟系统等。

- 地面火炬燃烧器出口设有若干套地面长明灯，地面长明灯由相对稳定的供气源提供燃料气。

- 燃烧炉本体内表面全部内衬模块式隔热材料，能承受1200℃的高温。

- 分液罐可分离出放空气直径大于600μm 的液滴。

- 氮气用作放空气管线吹扫介质，防止空气倒流，以免回火现象产生。

- 蒸汽引进时，微开蒸汽总阀，引入蒸汽进行暖管，待各疏水器的旁路阀排出蒸汽后，关闭旁路阀，改用疏水器。

- 燃料气一般采用液化气或天然气，有时装置开车后会使用热值低的煤气，须确认燃料气组分及压力。

- 火炬系统停风时，供风系统因故停风，应立即将所有开启状态的气动阀切换至手动状态位置。

- 对于热值低、不易完全燃烧、不易点燃的放空气，地面火炬燃烧器还会采用蓄热式地面火炬燃烧器形式。

- 地面长明灯常燃时，应重点关注地面长明灯燃料气压力，确保减压阀后压力处于正常控制范围内，同时地面长明灯燃料气宜选用天然气或其它清洁燃料气。

- 消烟蒸汽的管道应加强脱水管理，并保持蒸汽控制阀后的管道处于热备状态，防止产生水击。

三、判断题

- 地面火炬系统可以处理所有工况下排放的放空气。（× ）

- 地面长明灯的作用只是为了点燃放空气，没有其他功能。（ ×）

- 高能点火装置点火时，输出 2500V 高能电压至半导体电咀，产生高能量火花，引燃燃料气。（√ ）

- 分液罐只需要设置就地液位计即可。（ ×）

- 水封罐补水管道上的速断阀（或调节阀）可根据水封液位情况或放空气信号自动补水。（√ ）

- 树杈型地面火炬燃烧器布置方式为矩形布置。（× ）

- 地面长明灯手动点火时，不需要确认装置无放空气及挡风墙内无可燃性气体聚积。（× ）

- 分级燃烧时，当放空气总管压力 > 开阀压力时，所有气动切断阀同时打开。（× ）

- 分液罐凝液只能通过手动方式排出。（× ）

- 水封罐水封高度只需要通过自动补水控制即可。（ ×）

- 地面长明灯常燃时，不需要关注燃料气压力。（× ）

- 长期无放空气时，无需对气动阀进行强制开 / 关阀门操作。（ ×）

- 消烟蒸汽管道不需要进行脱水管理。（× ）

- 火炬系统停风时，无需对水封罐气动补水调节阀进行操作。（× ）

- 四、简答题

- 简述地面火炬系统的工作流程。

答案：放空气体经管道、阀门、分液罐、防回火装置（水封罐或阻火器）输送至地面火炬燃烧器。地面火炬燃烧器出口设有若干套地面长明灯，地面长明灯由相对稳定的供气源提供燃料气。地面长明灯经点火装置点燃后保持燃烧，放空气立即被地面长明灯点燃，从而实现放空气燃烧排放的目的。

- 火炬系统停氮气后应采取哪些措施？

答案：火炬停氮气后，操作人员必须加强放空气管道压力监控。如若有停氮气的风险，应考虑增设氮气瓶作为备用。

给水加压泵站

一、选择题

- 1.给水加压泵站的生产消防水罐总水量为（C）。

A. 14580m³ B. 5040m³ C. 19620m³ D. 9923.3m³

- 2.生产消防水罐单罐补水管管径为（B）。

A. DN500 B. DN400 C. DN300 D. DN150

- 3.低压生产水泵的流量为（A）。

A. 550m³/h B. 80m³/h C. 25 - 50m³/h D. 675L/s

- 4.生活水供水泵的扬程为（B）。

A. 30 米 B. 55 米 C. 110 米 D. 50 米

- 5.稳高压消防水系统设计规模为（D）。

A. 550m³/h B. 80m³/h C. 25 - 50m³/h D. 675L/s

- 6.生活水水源来自（B）。

A. 生产消防水罐 B. 园区供水管网 C. 厂区回用水 D. 市政供水

- 7.低压生产水平时由（A）直供。

A. 市政供水利用余压和厂区回用水 B. 生产消防水罐 C. 园区供水管网 D. 给水加压泵站

- 8.高压生产水是将储存于（B）内的生产水经高压生产水泵加压。

A. 生活水箱 B. 生产消防水罐 C. 稳流罐 D. 循环水场

- 9.稳高压消防给水系统工作压力为（B）。

A. 0.45 - 0.55MPa（G） B. 0.8 - 1.1MPa（G） C. 0.3MPa（G） D. 0.5 - 0.6MPa（G）

- 10.消防稳压泵正常工作时将管网压力维持在（B）。

A. 0.75 - 0.85MPa（G） B. 0.80 - 0.90MPa（G） C. 0.90 - 1.0MPa（G） D. 1.0 - 1.1MPa（G）

- 11.当消防管网上压力变送器监测到管网压力下降至（A）时启动消防电泵。

A. 0.75MPa（G） B. 0.80MPa（G） C. 0.90MPa（G） D. 1.0MPa（G）

- 12.消防柴油泵为消防电泵的备用泵，当 3 台电泵依次启动后但管网压力仍低于（B）时，自动启动第一台消防柴油泵。

A. 0.75MPa（G） B. 1.0MPa（G） C. 1.1MPa（G） D. 1.35MPa（G）

- 13.消防水泵出水总管设安全泄压管路，当管网压力升至（B）时自动开启泄压阀泄压。

A. 1.2MPa B. 1.35MPa C. 1.0MPa D. 0.75MPa

- 14.给水加压泵站消防泵稳压控制目标是确保消防水（C）运行。

A. 高压状态 B. 低压状态 C. 稳压状态 D. 常压状态

- 15.低压生产水泵稳压控制是为了保证（C）液位处于较高位置。

A.生活水箱 B. 生产消防水罐 C. 循环水场 D. 稳流罐

- 16.电动消防泵开启后，在确认无单位用水的情况下，应将操作箱上开关及泵 PLC 控制柜联锁按钮（B）。

A. 由手动扳到自动 B. 由自动扳到手动 C. 保持自动状态 D. 保持手动状态

二、填空题

- 给水加压泵站设有生产用水及消防用水共用水罐，泵站内共设水罐2座，单座设计有效容积9923.3m³。

- 生产消防水罐消防储水量为14580m³，生产给水储水量为5040m³。

- 生产水供水泵分为低压生产水泵和高压生产水泵，分别为全厂提供低压生产水和高压生产水。

- 生活水采用水箱式加压供水设备，供水能力为25-50m³/h。

- 稳高压消防水系统火灾延续时间为6h，每台柴油泵自带柴油箱，容积能满足机组连续运转6小时的要求。

- 生活水水质需满足《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022。

- 低压生产水供水管管径为DN300，从泵棚南侧送出界区并接至循环水场。

- 高压生产水泵从泵棚南侧送出DN150供水管，先上管廊，然后通过管廊送至各用水点。

- 稳高压消防给水系统由生产消防水罐、消防水泵、消防水稳压泵、供水管网、阀门及其他有关设施组成。

- 低压生产水泵在市政供水压力不足或循环水场低液位报警时开启。

- 高压生产水泵当管网压力降至≤0.45MPa 时，联锁启动。

- 消防稳压泵 A 泵为主泵，B 泵为备泵，当 A 泵故障时自动启动B泵；任意一台稳压泵运行40h，自动切换至另一台泵。

- 当第一台消防电泵启动 30S（可调）后，若管网压力仍低于1.0MPa（G）自动启动第二台消防电泵。

- 消防水泵进出口管道上的电动阀均为常开阀，电源故障时阀门应处于全开状态。

- 给水加压泵站消防泵稳压控制时，维持管网压力在0.8-0.9MPa 左右。

- 16.现场操作消防稳压泵时，应确认泵进出口阀门处于全开状态，方可启动。

- 17.生活给水泵现场启动前，需检查生活水箱液位处于正常（非 L/HH） 区间，确保满足吸水要求。

- 18.现场巡检消防柴油泵时，需检查自带柴油箱液位，确保油位满足连续运转6小时的容积要求，且油路阀门处于常开状态。

- 19.现场将电动消防泵从 “手动” 切回 “自动” 前，需确认管网压力≥0.8MPa，且泵进出口阀门处于常开状态。

- 20.低压生产水泵现场启动后，应检查泵出口压力稳定在0.3MPa 左右（扬程 30 米对应压力），管道无泄漏、无异响。

三、判断题

- 给水加压泵站只负责提供生产水和消防水。（×）

- 生产消防水罐两个水罐相互独立，不连通。（×）

- 生活水供水泵不是变频泵。（×）

- 低压生产水任何时候都由给水加压泵站的低压生产水泵供应。（×）

- 高压生产水是由园区供水管网直接提供给各用水点。（×）

- 稳高压消防水系统不需要稳压泵。（×）

- 生活水水源来自厂区回用水。（×）

- 消防稳压泵正常工作时，A 泵和 B 泵同时运行。（×）

- 当消防管网上压力变送器监测到管网压力下降至 0.85MPa（G）时启动消防电泵。（×）

- 消防柴油泵在任何情况下都不会自动启动。（×）

- 消防水泵出水总管设安全泄压管路，当管网压力降至 1.35MPa 时自动关闭泄压阀。（×）

- 消防水系统中，当管网压力下降至 0.75MPaG 以下，自动控制柜接到信号，立即自动启动第 1 台电动消防泵。（√）

- 低压生产水泵稳压控制与循环水场液位无关。（×）

- 高压生产水泵当水罐内液位下降到低液位（L）时，联锁停泵，是为了保证不动用消防水。（√）

- 1.给水加压泵站消防泵稳压控制时，31300 - P002A/B 泵出口阀应处于关闭状态。（×）

- 2.电动消防泵开启后，在任何情况下都不能手动操作。（×）

- 3.生产消防水罐补水管现场阀门应长期处于常开状态，确保补水通畅。（√）

- 4.现场巡检时，发现水泵轴承温度异常、有异响，应立即向中控内操反馈，并采取紧急停泵措施。（√）

- 5.消防泄压阀现场巡检时，若发现阀体轻微渗漏，可继续运行，无需处理。（×）

四、简答题

- 简述稳高压消防给水系统的核心组成部分。

答案：由生产消防水罐、消防水泵、消防水稳压泵、供水管网、阀门及其他有关设施组成。

- 说出低压生产水泵的核心启动条件。

答案：市政供水压力不足或循环水场低液位报警时开启。

- 简述生活水的水源及水质要求。

答案：水源来自园区供水管网，水质需满足《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022。

五、实操问答题

- 现场巡检消防稳压泵时，需检查哪些关键设备状态？若发现 A 泵故障，应如何配合内操完成备泵 B 泵的启动及状态确认？

答案：① 巡检关键状态：泵体有无异响、振动、泄漏；轴承温度、电机温度是否正常；进出口阀门是否全开；管网压力是否在 0.80-0.90MPa（G）；泵的运行指示灯、电流表是否正常；② 配合内操启动备泵：立即向中控内操反馈 A 泵故障现象（如异响、停转、压力低等）；现场将 A 泵切换至 “停运” 状态，检查 B 泵进出口阀门是否全开、泵体无卡涩；确认 B 泵处于 “自动” 状态，通知内操启动 B 泵；B 泵启动后，检查泵体运行状态、出口压力，确认管网压力恢复至稳压区间，将运行情况详细反馈给内操。

- 电动消防泵现场操作箱有 “自动 / 手动” 档位，简述正常稳压、火灾应急、设备检修三种工况下的档位切换操作要求及注意事项。

答案：① 正常稳压：操作箱档位置于自动，PLC 控制柜联锁按钮投自动，确保管网压力下降时泵能联锁启动，注意不得随意切换至手动，防止联锁失效；② 火灾应急：若泵未自动启动，立即将档位切至手动启动泵，启动后密切监控泵体及管网状态，及时向内操反馈压力、流量情况；火灾期间保持手动状态，直至火情解除；③ 设备检修：先向中控内操汇报，将检修泵档位切至手动并停运，关闭泵进出口阀门（若需全停检修），悬挂 “设备检修，禁止操作” 警示牌；检修完成后，打开阀门，将档位切回自动，通知内操恢复联锁。

- 现场发现生活水箱补水电磁阀未按液位联锁动作，应进行哪些现场检查操作？并如何向内操反馈检查结果？

答案：① 现场检查：确认生活水箱实际液位（与 DCS 内操核对 LT-00501 数值）；检查电磁阀现场控制模式（远程 / 就地），若为就地需切至远程；检查电磁阀电源是否正常、接线是否松动；检查电磁阀前后手动阀是否全开、补水管道是否有堵塞 / 无水；手动试验电磁阀是否能开关（卡涩 / 损坏）；检查园区供水管网至补水口的压力是否正常；② 反馈结果：向內操清晰说明 “实际液位 XX、电磁阀模式 / 电源 / 接线状态、阀门开启情况、手动操作是否有效、补水管道压力 / 是否通水” 等信息，明确故障点（如电磁阀卡涩、电源故障、手动阀关闭等）。

- 消防水泵出水总管泄压阀现场巡检的重点检查内容有哪些？若泄压阀异常开启，现场应采取哪些应急操作？

答案：① 巡检重点：泄压阀阀体、法兰是否有渗漏；阀位指示器是否正常（正常工况为关闭状态）；泄压管道是否畅通、无堵塞；阀门弹簧 / 执行机构是否完好，无卡涩、变形；压力定值是否为 1.35MPa，无随意调整；② 应急操作：立即向中控内操反馈泄压阀异常开启，告知管网压力情况；现场检查泄压阀是否因误操作、卡涩导致无法关闭，若为轻微卡涩，可尝试手动复位；若无法复位，密切监控管网压力，若压力持续下降，通知内操启动消防泵补压；同时检查泄压阀前后手动阀，必要时在确保安全的前提下关闭手动阀，联系维修人员处理。

- 简述现场启动低压生产水泵的完整操作步骤（含启动前检查、启动操作、启动后确认）。

答案：① 启动前检查：向中控内操确认启动指令，检查泵体、电机无外观损坏，轴承油位正常、无卡涩；检查泵进出口阀门全开，管道无泄漏；检查循环水场液位及生产消防水罐液位正常；确认泵操作箱档位置于 “自动”（或按内操指令切手动）；② 启动操作：若为手动启动，在现场操作箱按下 “启动” 按钮，观察泵启动指示灯亮起；若为自动启动，确认联锁投用，通知内操远程启动；③ 启动后确认：检查泵体、电机无异响、振动、泄漏，轴承温度、电机温度在正常范围；检查泵出口压力表数值稳定（约 0.3MPa）；检查出水管道无憋压、泄漏；将泵运行状态、出口压力、管道情况详细反馈给内操，持续巡检监控。

- 现场将消防柴油泵从 “停运” 切换至 “自动备用” 状态的操作前提和具体步骤是什么？

答案：① 操作前提：向中控内操汇报并确认切换指令；消防柴油泵无检修作业，设备外观完好；柴油箱油位满足连续运转 6 小时要求，油路阀门全开、油路畅通；水泵进出口电动阀全开（或处于联锁全开状态）；控制柜电源正常，无故障报警；② 具体步骤：检查柴油泵操作箱控制模式为 “远程”；将档位从 “停运 / 手动” 切换至 “自动”；检查泵的备用指示灯亮起，联锁按钮投用；检查柴油泵的冷却、润滑系统正常；手动盘车确认泵体无卡涩；将切换完成状态、油位、阀门状态反馈给内操，确认泵处于自动备用状态。

- 生产消防水罐补水管现场巡检时，需检查哪些内容？若发现补水管阀门卡涩、状态异常，应如何处理并与内操联动？

答案：① 巡检内容：补水管手动阀、电动阀状态是否为常开，阀门法兰、阀体是否有泄漏；管道有无变形、堵塞、腐蚀；补水管进水压力是否正常；水罐液位是否在正常区间，补水是否通畅；阀门执行机构、接线是否完好；② 处理及联动：立即向中控内操反馈阀门卡涩 / 异常现象，告知水罐当前液位；若阀门卡涩无法开启 / 关闭，切勿强行操作，防止阀门损坏；若为电动阀故障，切换至手动模式尝试操作，同时通知维修人员；若补水中断导致水罐液位下降，通知内操密切监控生产、消防用水情况，协调相关岗位减少用水量，直至阀门故障排除、补水恢复。

- 现场操作生活给水泵时，如何确认泵的进出口阀门、回流阀状态是否符合启动 / 停运要求？

答案：① 启动前确认：进出口阀门全开，确保吸水和出水通畅；回流阀（超压回流管阀门）全开，防止泵启动后管网超压，且回流控制阀处于自动联锁状态；检查阀门开度指示器、法兰无泄漏，电动阀有电源、无故障；② 停运前确认：向中控内操确认管网压力及用水需求；若为单泵运行，先确认备泵处于自动备用状态，再准备停运；进出口阀门保持全开（若为临时停运，无需关闭）；回流阀保持全开，确保管网压力稳定；若为长期停运，关闭进出口阀门，打开泵体放空阀，将回流阀切至手动并关闭。

- 电动消防泵启动后，现场需检查哪些设备运行状态（泵、管道、阀门、仪表等），并向中控内操反馈哪些关键信息？

答案：① 现场检查内容：泵体、电机无异响、剧烈振动、密封泄漏；轴承温度、电机定子温度在正常额定范围；泵进出口电动阀是否全开，阀门无卡涩、泄漏；泵出口压力表数值稳定，与 DCS 内操核对压力；消防管网管道无泄漏、憋压，法兰连接处无渗水；泄压阀处于关闭状态，无异常渗漏；泵的电流表、电压表数值正常，无过载报警；② 向内操反馈关键信息：消防泵现场启动成功 / 失败；泵出口实际压力数值；泵体、电机运行状态（有无异响 / 振动 / 泄漏）；进出口阀门、泄压阀状态；管网是否有泄漏；电流表 / 电压表是否正常，有无故障报警。

- 现场巡检发现消防水泵进出口电动阀电源故障，应如何确认阀门实际状态？若阀门未处于全开状态，应采取哪些手动操作措施？

答案：① 确认阀门实际状态：查看电动阀阀位指示器，判断阀门当前开度；手动盘动阀门执行机构，检查阀门是否处于全开 / 半开 / 关闭状态；沿阀门管道检查水流情况，辅助判断阀门是否通畅；将电源故障及阀门实际开度反馈给内操；② 手动操作措施：先向中控内操汇报，确认消防管网当前压力及水泵运行状态；找到电动阀的手动操作手柄 / 手轮，将阀门控制模式从 “电动” 切换至 “手动”；缓慢转动手轮，将阀门逐步扳至全开状态，操作过程中防止用力过猛损坏阀门；阀门全开后，检查阀体、法兰无泄漏，将手动操作结果反馈给内操；悬挂 “电源故障，手动全开” 警示牌，通知电工维修电源故障，故障排除后将阀门切回电动模式并确认联锁投用。

五、应急处理题

- 现场巡检时发现消防管网有泄漏点，导致管网压力持续下降，外操应立即采取哪些应急措施？如何与内操联动控制？

答案：① 现场应急措施：立即在泄漏点周围设置警示区域，防止人员靠近；检查泄漏点位置、泄漏程度（轻微渗漏 / 大量喷水），尝试关闭泄漏点附近的手动隔离阀（若有），减少泄漏量；若泄漏量大无法直接关闭，立即准备消防器材，防止次生事故；② 与内操联动：第一时间向中控内操反馈 “泄漏点位置、泄漏程度、已采取的隔离措施”，告知管网压力持续下降的情况；配合内操指令，检查消防泵是否联锁启动，现场确认消防泵运行状态，若未启动则手动启动；若隔离阀关闭后泄漏仍未停止，通知内操持续启动消防泵补压，同时向上级汇报，联系维修人员现场堵漏；泄漏点处理完成后，打开隔离阀，确认管网压力恢复，将现场情况反馈内操，恢复系统正常状态。

- 低压生产水泵现场运行中出现泵体振动大、密封泄漏的情况，外操应如何处理？

答案：① 立即向中控内操反馈泵体振动大、密封泄漏的故障现象，申请停运该泵；② 若振动轻微、泄漏量小，在确保安全的前提下，密切监控泵体温度、振动及泄漏情况，等待内操下达停运指令；若振动剧烈、密封大量泄漏，立即在现场操作箱按下 “紧急停泵” 按钮，防止泵体损坏、泄漏扩大；③ 泵停运后，关闭泵进出口手动阀门，打开泵体放空阀泄压，在泵体旁悬挂 “设备故障，禁止启动” 警示牌；④ 清理现场泄漏介质，检查泵体振动、泄漏的原因（如轴承损坏、密封件老化、泵体气蚀等），将详细故障情况反馈给内操及维修部门，等待维修。

- 生活给水泵现场启动后，出口管道出现剧烈振动、异响，外操应采取哪些紧急操作？

答案：① 立即按下现场操作箱 “紧急停泵” 按钮，停止生活给水泵运行，防止管道破裂、设备损坏；② 向中控内操反馈停泵原因及管道振动、异响情况，告知生活水管网压力可能下降；③ 现场检查管道振动原因：查看泵出口阀门是否全开、管道是否有憋压；检查管道支架是否松动、脱落；检查回流阀是否未开，导致管网超压；检查管道内是否有气堵，需进行排气操作；④ 排除故障后（如打开回流阀、紧固支架、管道排气、全开出口阀），向內操申请重启水泵，重启后缓慢开泵，检查管道振动、异响是否消除，确认正常后反馈内操。

- 现场发现消防柴油泵柴油箱油位低，无法满足连续运转 6 小时要求，应如何处理？

答案：① 立即向中控内操反馈柴油箱油位低的情况，告知当前油位及可运转时长，确认消防柴油泵是否处于备用状态，暂不启动；② 现场检查柴油箱油路阀门是否全开、有无泄漏，确认油位低的原因（无补油 / 泄漏）；③ 若有现场备用柴油，按操作规程进行补油作业：关闭柴油箱补油口附近阀门，连接补油管路，缓慢补油至油位满足 6 小时运转要求，补油过程中防止泄漏、火灾；若无备用柴油，立即向上级汇报，申请调拨柴油，同时安排人员现场值守；④ 补油完成后，检查油箱无泄漏，油路畅通，将油位恢复情况反馈给内操；若因泄漏导致油位低，补油后联系维修人员处理泄漏点，确认消防柴油泵恢复正常备用状态。

罐区

一、选择题

- 倒罐操作中，收料罐的流程需打通至哪个设备？（A）

A. 装车泵 B. 离心泵 C. 自吸泵 D. 齿轮泵

- 停工检修时，球罐内可燃气体浓度需通过什么方式检测？（C）

A. 四合一报警仪 B. 白绸布擦拭 C. 气体分析 D. 压力表读数

- 苯乙烯储罐的切水操作通过哪个设备进行？（B）

A. 分液罐 B. 切水器 C. 冷却器 D. 阻聚剂添加系统

- 罐组四的乙腈储罐类型为？（A）

A. 内浮顶罐 B. 固定顶罐 C. 球罐 D. 卧罐

- 苯乙烯储罐（TK403A/B）的罐体类型是：（C）

A. 球罐 B. 内浮顶罐 C. 固定顶罐 D. 卧罐

- 丁二烯储罐储存的丁二烯通过丁二烯弹性体泵（P501A/B）输送至哪个装置：（C）

A. 分离装置 B. 加氢装置 C. 弹性体装置 D. TO 装置

- 罐组二的地下污油储罐容量为多少？（A）

A. 5m³ B. 10m³ C. 15m³ D. 20m³

- 停工检修时，球罐蒸煮前无需完成的步骤是？（B）

A. 倒空 B. 气体分析 C. 氮气置换 D. 排空介质

## 二、填空题

- 苯乙烯储罐的切水通过切水器 V403A/B（设备名称）排放。

- 丁二烯储罐的阻聚剂是TBC。

- 停工检修时，球罐需依次进行倒空、氮气置换、排空介质、蒸煮等步骤。

- 切水器（52110-V101A/B/C/D）的设计压力为0.7 MPa(G)。

- 异戊二烯储罐（TK201A/B）的容量为4000 m³。

- 丁二烯储罐（TK501A/B）的材质是Q345R。

- 罐组一的混合碳五输送泵共有4台。

- 初聚碳五储罐 TK206ABC 的物料来源包括碳五分离装置和碳五分离装置地下罐 I。

## 三、判断题

- 罐组一的所有储罐均可通过 P104/P106 泵与罐组二的储罐倒罐。（√）

- 异戊二烯储罐之间可通过异戊二烯装车泵直接倒罐。（√）

- 停工检修时，球罐蒸煮的目的是去除氧气。（×）

- 苯乙烯储罐的阻聚剂添加系统位于泵区。（√）

- 罐组五未设置地下污油储罐。（√）

- 丁二烯储罐（TK501A/B）的操作压力为 0.25 MPa (G)。（√）

- 混合碳五储罐（TK205A/B）的材质是 Q245R。（×）

- 乙腈储罐的物料来源仅为汽车装卸站。（×）

## 四、简答题

- 倒罐操作的安全注意事项包括哪些？

答：①获得生产中心批准；②佩戴劳保用品，配合内操监控液位；③现场打通流程后启动泵，达到计划量后停泵；④协助记录最终倒料量并上报。

- 苯乙烯储罐附属设备切水器（V403A/B）的现场操作功能是什么？

答：罐底切水器（V403A/B）用于现场分离苯乙烯储罐内的水分，将切出的水分接入污水管线，完成储罐切水作业。

- 停工检修时，球罐现场需依次完成哪些前期操作步骤？

答：现场需依次对球罐进行倒空、氮气置换、排空介质，完成后再配合进行蒸煮作业。

- 简述罐组 Ⅳ 中苯乙烯储罐的现场物料输送流程。

答：现场接收汽车装卸站的苯乙烯物料及弹性体装置的不合格苯乙烯物料，送入 TK403A/B 储罐储存；需输送时，现场启动苯乙烯泵（P403A/B），将苯乙烯输送至弹性体装置。

锅炉

一、选择题

- 锅炉的布置形式为（C）

A. 室内布置 B. 室外布置 C. 半露天布置 D. 露天布置

- 炉膛四周由（B）组成，为现场巡检重点区域。

A. 光管水冷壁 B. 膜式水冷壁 C. 鳍片管水冷壁 D. 屏式水冷壁

- 锅炉采用的密封结构是（B），现场巡检需检查密封处有无漏烟漏汽。

A. 部分密封式 B. 全密封式 C. 半密封式 D. 无密封要求

- 烟气流经低温省煤器后，由（A）引出至烟囱，现场需定期检查该设备运行状态。

A. 引风机 B. 送风机 C. 排风机 D. 鼓风机

- 锅筒内正常水位在锅筒中心线（A），现场水位计需以此为基准核对。

A. 下 100mm 处 B. 上 100mm 处 C. 下 75mm 处 D. 上 75mm 处

- 汽包水位高 Ⅱ 值为 75mm 时，外操需配合内操（A）

A. 开紧急放水门 B. 关进水阀门 C. 开排气阀门 D. 关送风机

- 安全阀调整或校验完毕后应（C），外操需现场确认执行情况。

A. 清洁擦拭 B. 测试开关 C. 加锁或铅封 D. 记录压力值

- 烘炉分低温烘炉和高温烘炉两个阶段，低温烘炉采用（B）方法，外操负责现场燃烧状态把控。

A. 负压燃烧 B. 微正压燃烧 C. 常压燃烧 D. 高压燃烧

二、填空题

- 锅炉额定蒸汽压力为4MPaG，额定蒸发量为80t/h，现场巡检需核对压力表、流量表数值。

- 锅炉给水送至省煤器前的温度为104℃，现场需检查省煤器入口测温点是否正常。

- 汽包水位高 Ⅱ 值为75mm，此时外操需就地配合开启紧急放水门。

- 煮炉的目的是清除在制造、安装过程中留在锅筒、集箱、管子内部等处的铁锈、油脂、污垢等，外操负责现场加药、排污等就地操作。

- 锅炉本体钢架截面为焊接箱型，现场巡检需检查钢架连接部位有无松动、变形。

- SCR 脱硝装置共设有两层催化剂装置，外操需定期巡检催化剂层有无堵塞、破损。

- 锅筒安全阀整定压力为4.664MPa，过热器安全阀整定压力为4.16MPa，现场校验时需全程配合。

- 锅炉保温材料外层护板由压型钢板包覆，现场巡检需检查护板有无破损、脱落。

三、判断题

- 锅炉采用全悬吊、全密封式结构，现场巡检需重点检查密封处有无漏烟漏汽。（√）

- 高温过热器布置在辐射冷却室低温过热器下方，现场巡检需注意该区域高温防护。（×）

- 煮炉时，为防止水进入过热器，应保持较低的水位，外操需严格按此执行。（×）

- 锅炉正常运行时，锅内水位应保持在正常水位 ±50mm 范围内，外操就地核对水位计时需确认该范围。（√）

- 安全阀调整或校验完毕后应加锁或铅封，外操需现场确认并做好记录。（√）

- 汽水流程中，给水先进入锅筒，再流经省煤器，外操现场检查管路时需按此流程核对。（×）

- 烘炉的低温阶段采用微正压燃烧方法，外操负责现场调节燃烧状态。（√）

- 锅炉电控系统与燃烧炉控制系统连锁，超压时外操需现场检查烟气进口阀门关闭状态。（√）

- 下级省煤器位于转向室尾部烟道下方，现场巡检可按此位置查找。（×）

- 锅炉运行五至六个月以后应停炉检修，外操负责前期现场设备停运的就地操作。（√）

四、简答题

- 锅炉煮炉过程中，外操的现场操作要点有哪些？

答：（1）配合完成药液的搬运、配制及注入锅水的就地操作，保证药液浓度符合要求；（2）煮炉升温升压过程中，就地冲洗水位计，检查所有管道、阀门的密封和连接情况，发现泄漏及时处理并上报；（3）压力升至 0.3-0.4MPaG 时，就地紧闭所有相关阀门，按要求在指定压力段保持煮炉，全程监视现场水位计，防止水位异常；（4）配合内操进行排污、补加药剂的就地操作，严格控制排污时间和开度；（5）定时到锅筒、受热面下集箱等点位取样，及时将样品送化验室，反馈化验结果；（6）煮炉结束后，就地开启排污阀换水，现场检查设备内壁煮炉效果，做好各项操作记录。

- 锅炉日常现场巡检的核心重点部位及检查内容有哪些？

答：（1）炉膛及水冷壁：检查膜式水冷壁有无破损、漏汽，钢架及刚性梁有无松动、变形，密封处有无漏烟；（2）过热器、省煤器：检查管排有无堵塞、变形、泄漏，测温点、测压点是否正常；（3）SCR 脱硝装置：检查两层催化剂层有无堵塞、破损，脱硝系统管路有无泄漏；（4）风机设备：检查引风机运行有无异响、振动，轴承温度、油位是否正常，出风口有无漏烟；（5）锅筒及安全阀：检查水位计清晰程度、指示准确，安全阀铅封 / 锁具完好，有无泄漏，压力表数值正常；（6）管路及阀门：检查所有汽水、烟气管路有无泄漏，阀门开关状态与中控一致，丝杆、法兰无损坏；（7）钢架及护板：检查焊接箱型钢架连接牢固，压型钢板护板无破损、脱落，保温层无外露。

- 汽包水位出现高 Ⅱ 值时，外操的就地应急配合措施是什么？

答：（1）接到内操指令后，立即就地找到汽包紧急放水门，快速准确开启，开启后观察现场水位计变化，及时向中控反馈水位下降情况；（2）就地检查汽包进水阀门状态，确认是否为进水过量导致水位超高，若阀门故障（如关不严），及时手动关闭或采取隔离措施并上报；（3）检查现场排污阀、放水阀周边有无泄漏，防止放水过程中出现跑冒滴漏；（4）水位恢复至正常范围后，按内操指令关闭紧急放水门，检查阀门关闭严密性，做好操作记录。

- 锅炉烘炉低温阶段，外操的现场操作及把控要点有哪些？

答：（1）严格按照微正压燃烧的要求，就地调节燃烧系统的进风、进料（废液 / 废气）量，保证炉膛内微正压状态，防止负压吸进冷空气或正压过大漏烟；（2）现场检查炉膛温度变化，按烘炉温升曲线把控升温速率，严禁升温过快；（3）巡检炉墙、密封处有无开裂、漏风，发现问题及时处理并上报；（4）检查烘炉用的燃烧设备运行状态，有无异响、泄漏，确保燃烧稳定；（5）做好现场温度、压力、燃烧状态的记录，及时向中控反馈烘炉现场情况。

- 安全阀校验过程中，外操的现场配合工作有哪些？

答：（1）校验前，就地检查安全阀的外观、连接管路，确认无破损、堵塞，拆除安全阀周边的防护、遮挡物，清理操作空间；（2）校验过程中，配合校验人员做好现场压力监测，核对压力表数值与中控一致，及时反馈压力变化；（3）安全阀起跳、回座时，现场观察起跳压力、回座压力是否符合整定要求，记录起跳、回座的现场状态；（4）校验完毕后，现场确认安全阀加锁或铅封完好，检查阀门密封性能，有无泄漏；（5）清理校验现场，做好校验操作及结果的记录，上报内操及相关管理部门。

空压站

一、选择题

- 来自大气的空气进入空气压缩机前，首先经过（B），外操需定期检查该设备清洁度。

A. 储气罐 B. 过滤器 C. 干燥器 D. 缓冲罐

- 压缩后的空气进入储气罐后，一部分作为工厂空气，另一部分经（A）进行除油、干燥及除尘，外操需巡检该设备运行状态。

A. 微热再生吸附式干燥机 B. 仪表空气增压机 C. 精密过滤器 D. 高压仪表空气储罐

- 空压系统开工时，启动微热再生干燥器前需要确认（B），外操需现场核实该状态。

A. 装置有外送仪表气 B. 空压机运行正常，压力 0.8-0.85MPa C. 干燥器进出口阀关闭 D. 仪表风缓冲罐进出口阀关闭

- 空压系统停工时，高压仪表风停用需要关闭（D），外操负责现场就地关闭操作。

A. XV-10201 B. 增压机进口阀 C. 增压机出口阀 D. 以上都是

- 以下哪个设备不属于空压系统的组成部分？（C），外操现场巡检需明确设备范围。

A. 微热再生吸附式干燥器 B. 仪表空气增压机 C. 高压水泵 D. 压缩空气缓冲罐

- 微热再生干燥器再生时，加热器温度约为（C），外操现场巡检需监测该温度是否正常。

A. 100℃ B. 120℃ C. 150℃ D. 180℃

- 冷干机停机后，（C）是必须的操作，外操需现场执行并反馈。

A. 关闭进水阀 B. 打开放空阀 C. 联系电气断电 D. 清理过滤器

- 空压机排气温度高时，可能的原因是（A），外操需现场检查该部位状态。

A. 冷却水压力不够 B. 冷却水温度低 C. 进口温度过低 D. 卸载过于频繁

二、填空题

- 微热再生吸附式干燥器采用的吸附剂是活性氧化铝，外操需定期现场检查吸附剂有无板结、失效。

- 仪表风的露点温度控制指标为 ≤-40℃，外操现场巡检需查看干燥机出口露点仪显示数值。

- 空压系统中，高压、低压仪表空气储罐的容量均为80m³，外操需检查储罐液位、压力及密封性。

- 仪表空气进入增压机前需经精密过滤器过滤，外操需定期清洗 / 更换该过滤器滤芯。

- 空压系统开工时，送风操作包括送工业风、送仪表风以及高压仪表风备用，外操负责现场完成高压仪表风系统的投用操作。

- 空压机 C-601A/B/C 的进口流量是24.8m³/h，外操现场巡检需核对进口流量计显示是否正常。

- 空压系统的储罐容量满足全厂装置15分钟正常用气需求，外操需确认储罐进出口阀门处于正常开关状态。

- 微热再生干燥机再生时，约5%的干燥空气用于加热再生，外操需现场检查再生风管路有无泄漏。

三、判断题

- 微热再生干燥器再生时，利用蓄于吸附塔上部的热量可节约加热器功率，外操巡检需注意吸附塔温度变化。（√）

- 压缩后的空气全部作为工厂空气使用，外操只需巡检工厂风管网即可。（×）

- 空压机停机后，不需要对设备进行任何处理，外操无需现场检查。（×）

- 冷干机停机后，联系电气断电是必须的操作，外操需及时执行并反馈。（√）

- 空压系统中，工厂风和仪表风使用同一管网供气，外操巡检时无需区分管网。（×）

- 冷干机开机时，循环水系统投用不需要确认水系统无泄漏，外操直接开启阀门即可。（×）

- 空压系统开工时，最终状态确认不需要检查增压机运行情况，外操无需关注该设备。（×）

- 空压系统的空气压缩机两开一备，外操需按指令完成备用机的启停和切换。（√）

- 微热再生干燥机出口露点高时，内操调整参数，外操无需现场配合。（×）

- 空压系统停工时，高压仪表风停用后，仪表风高压储罐不需要泄压，外操无需操作。（×）

- 空压机进口过滤器堵塞会导致排气压力偏低，外操需定期清理 / 更换滤芯。（√）

- 微热再生吸附式干燥器的进出口过滤器干燥会导致露点偏高，外操需现场检查过滤器状态。（×）

四、简答题

- 空压站日常现场巡检的核心重点部位及检查内容有哪些？

答：（1）空气压缩机：检查机组运行有无异响、振动，轴承温度、油位是否正常，冷却水进出口压力、温度是否达标，进口过滤器有无堵塞，排气压力、温度是否在工艺范围内；（2）微热再生干燥器：检查吸附塔、再生塔温度是否正常（再生塔约 150℃），露点仪显示是否≤-40℃，进出口阀门开关状态是否正确，管路有无漏风，吸附剂有无板结、粉化；（3）增压机：检查运行声音、振动是否正常，进出口压力是否达标，精密过滤器滤芯是否清洁；（4）储罐及缓冲罐：检查压力是否在控制范围，罐体及法兰、阀门有无泄漏，安全阀铅封是否完好，排污阀是否能正常启闭；（5）管网及阀门：检查工厂风、仪表风（高低压）管网有无漏风，阀门开关状态与中控指令一致，丝杆、阀体无损坏；（6）冷干机：检查循环水系统有无泄漏，风机运行正常，汽水分离器排水是否顺畅。

- 空压系统开工时，外操配合启动微热再生干燥器的现场操作要点有哪些？

答：（1）开工前现场核实空压机运行正常，排气压力稳定在 0.8-0.85MPa，确认干燥器进出口阀门处于打开状态，仪表风缓冲罐进出口阀门开启；（2）检查干燥器加热器、再生风管路是否完好，无泄漏，露点仪、温度仪等现场仪表显示正常；（3）接到内操启动指令后，就地启动微热再生干燥器，观察吸附塔、再生塔的温度变化，确认再生风正常供应；（4）检查干燥器出口露点，若数值偏高，及时反馈内操调整参数，并现场检查过滤器、吸附剂状态；（5）干燥器运行稳定后，检查所有连接管路、阀门的密封性，做好现场操作记录。

- 空压系统停工时，外操完成高压仪表风停用的现场操作步骤是什么？

答：（1）接到内操高压仪表风停用指令后，先就地关闭仪表空气增压机进口阀，停止增压机的原料气供应；（2）关闭增压机出口阀，切断高压气输送至高压仪表空气储罐的通道；（3）关闭高压仪表风系统的电动阀XV-10201，隔离高压仪表风管网；（4）对高压仪表空气储罐进行缓慢泄压，打开储罐放空阀，泄压过程中现场监控压力，防止泄压过快；（5）泄压完成后，检查所有阀门的关闭状态，做好标记，并将现场操作情况及时反馈内操，记录操作时间和步骤。

- 外操在现场发现空压机排气温度偏高时，应采取哪些就地检查和处置措施？

答：（1）检查冷却水系统：就地查看空压机冷却水进口压力是否达标，冷却水流量是否正常，若压力不够，检查冷却水阀门是否全开，管路有无堵塞；查看冷却水出口温度，若温度过高，反馈内操调整冷却水量；（2）检查温控阀：现场检查机组温控阀是否卡涩、失灵，若阀门异常，及时联系维修人员处理，并反馈内操；（3）检查机组运行状态：观察空压机是否加卸载过于频繁，若存在该情况，反馈内操调整加卸载压力设定值；检查机组散热风扇是否正常运行，若风扇故障，及时停机处理；（4）现场降温及反馈：若排气温度持续偏高，按内操指令降低空压机负荷，必要时开启设备旁通降温，全程记录现场温度、压力数值，及时向中控反馈检查结果和处置情况。

- 冷干机的现场开、停机操作要点分别是什么？

答：开机操作（1）检查冷干机机体、管路无破损，汽水分离器、过滤器清洁无堵塞；（2）开启循环水进出口阀门，检查水系统无泄漏，冷却水压力、流量正常；（3）打开冷干机进口气阀，让压缩空气缓慢进入机体，排净机体内空气；（4）接到内操开机指令后，就地启动冷干机，观察风机、压缩机运行有无异响；（5）开启冷干机出口气阀，检查出口气体温度、汽水分离器排水是否正常，做好操作记录。   停机操作（1）接到内操停机指令后，先关闭冷干机进口气阀，再就地停止冷干机运行；（2）关闭冷干机出口气阀，切断压缩空气供应；（3）关闭循环水进出口阀门，排净机体内的冷却水和压缩空气；（4）清理汽水分离器内的积水、杂质，检查过滤器状态；（5）联系电气对冷干机进行断电，做好设备停机标记，记录停机时间和原因。

- 外操在配合内操处理微热再生干燥机出口露点偏高时，现场需完成哪些工作？

答：（1）现场检查干燥机进出口过滤器，若存在堵塞、积尘，及时清理或更换滤芯，确保气流顺畅；（2）查看干燥器再生塔加热器温度，确认是否达到 150℃左右，若温度偏低，检查加热器是否故障、再生风管路是否漏风，及时反馈内操并联系维修；（3）检查吸附塔、再生塔的阀门切换状态，确认阀门按程序正常启闭，无卡涩、内漏情况；（4）现场取样检查压缩空气品质，观察吸附剂是否板结、粉化、失效，若吸附剂失效，及时反馈内操安排干燥器切换和吸附剂更换；（5）检查干燥器所有连接管路，确认无漏风情况，漏风会导致干燥效果下降，发现漏点及时处理并反馈。

- 外操在空压站开机前需做哪些准备工作？

答：①检查空压机：油位、油质是否达标，冷却水供应正常，手动盘车灵活，进出口阀门处于正确状态；②检查组合式干燥机：过滤器滤芯无堵塞，进出口阀门开关正确，储气罐排水阀通畅；③检查安全附件：压力表、安全阀铅封完好，露点仪、温度计等仪表显示正常；④确认阀门状态：按工艺要求关闭或开启相关阀门，确保流程通畅；⑤配合内操：反馈设备准备情况，等待开机指令。

- 螺杆式空气压缩机的工作原理是什么？外操日常巡检需重点检查哪些部位？

答：工作原理：靠一对互相啮合的阴（凹）阳（凸）转子旋转，齿槽空间先变大吸入空气，再逐渐变小挤压空气，使压力升高，最终从排气口排出。日常巡检重点部位：①机体：运行有无异响、振动，轴承温度是否正常；②管路：进出口管路有无泄漏，阀门开关状态正确；③冷却系统：冷却水进出口温度、压力，冷却器有无结垢；④润滑油系统：油位、油质，有无漏油情况；⑤安全附件：压力表读数是否在 0.7～0.80MPa 范围内。

- 储气罐的核心作用是什么？外操对储气罐的日常维护要点有哪些？

答：核心作用：①储存压缩空气；②分离压缩空气中的液态水分和油分。日常维护要点：①定期手动排水（每班必做），防止管网带水；②检查罐体及法兰、阀门有无泄漏；③查看压力表、安全阀状态，确保铅封完好、无超压；④清理罐体周边杂物，保持通风良好；⑤记录运行压力、排水情况，发现异常及时反馈内操。

- 组合式干燥机的现场结构组成有哪些？外操需如何判断其运行正常？

答：现场结构组成：冷干机单元、微热再生吸附式干燥机单元、过滤器、进出口阀门、排水装置、露点仪。判断运行正常的标准：①机组无异响、振动，无泄漏；②露点仪显示≤-40℃；③过滤器进出口压差≤0.02MPa；④排水装置工作正常，无积水；⑤进出口阀门处于开启状态，指示灯显示运行正常。

- 空压站日常巡检的核心重点部位有哪些？各部位的检查内容是什么？

答：①空压机区域：运行声音、振动，轴承温度、油位、油质，冷却水进出口压力温度，进出口管路泄漏，空气过滤器压差；②组合式干燥机区域：运行状态，露点仪显示，过滤器压差，排水是否通畅，进出口阀门状态；③储气罐区域：压力、液位，安全阀、压力表状态，排水阀操作灵活性，罐体有无腐蚀泄漏；④增压机区域：运行声音、振动，进出口压力，有无泄漏；⑤管网及阀门区域：各管路泄漏情况，阀门开关状态与内操指令一致，丝杆无损坏；⑥安全设施区域：消防设施完好，噪音防护装备齐全，设备有无冒烟、异味。

- 外操如何配合内操完成空压机的启停操作？停机后需做哪些后续处理？

答：启停配合操作：①开机：接到内操开机指令后，确认空压机油位、冷却水正常，手动盘车灵活，开启进出口阀门，按本地启动按钮，观察机组运行正常后反馈内操；②停机：接到内操停机指令后，先确认机组处于卸载状态，再按停机按钮，关闭进出口阀门，反馈内操停机完成。停机后处理：①短期停机：保持冷却水系统，定期盘车；②长期停机：关闭冷却水阀门，彻底排水，断电，做好设备防护，记录停机时间及原因。

- 空压站常见的滤芯更换场景有哪些？更换时的操作要点是什么？

答：更换场景：①空气过滤器压差超标；②干燥机过滤器压差≥0.02MPa；③空压机油滤、分离芯达到更换周期或告警提示；④滤芯堵塞导致用气不足、压力异常。操作要点：①更换前：接到内操切机指令，关闭相关设备进出口阀门，泄压至安全压力；②更换中：佩戴劳保用品，按规范拆卸旧滤芯，安装新滤芯，确保密封良好；③更换后：开启阀门缓慢升压，检查有无泄漏，反馈内操恢复设备运行；④记录：记录更换时间、滤芯型号、压差数据。

- 接到内操通知 “工厂风、仪表气管网压力突然降低”，外操应按什么步骤进行现场排查与处置？

答：①第一时间响应：携带工具赶赴现场，按内操指令优先检查空压机状态；②排查空压机：查看空压机是否跳停，若跳停则按内操指令启动备用机，启动后反馈内操观察压力；③排查过滤系统：检查空滤、干燥机过滤器是否堵塞，通过压差表判断，若堵塞则按内操指令切机，更换滤芯后恢复运行；④排查管网泄漏：若设备运行正常，沿管网逐段检查法兰、阀门、管路接口，用肥皂水检测泄漏点，发现泄漏后立即反馈内操并做好标记，按指令关闭相关阀门隔离；⑤配合负荷调整：若为用户大量用气，按内操指令开启备用空压机，调整阀门开度配合压力回升；⑥反馈与记录：全程实时向内操汇报排查情况及处置结果，事后记录故障原因、处理过程。

- 当内操告知 “仪表气露点温度升高”，外操的现场排查与处置流程是什么？

答：①现场确认干燥机状态：查看组合式干燥机运行指示灯，有无异响、泄漏，确认是否跳停，若跳停则按内操指令启动备用干燥机，启动后反馈内操；②检查干燥机进气条件：查看干燥机进气压力是否≥0.5MPa，进气量是否过载，若压力不足或过载，反馈内操调整；③检查备用机组阀门：确认备用干燥机进出口阀门是否完全关闭，避免气流短路影响干燥效果，若阀门未关则按规范关闭并反馈；④检查露点仪状态：查看露点仪根部阀是否打开，出气管是否通气，判断仪表是否故障，若仪表异常则反馈内操安排校验；⑤检查排水系统：查看干燥机排水装置是否工作正常，有无积水导致干燥效果下降，若排水不畅则手动排水；⑥反馈与跟踪：将现场排查结果详细反馈内操，按内操指令调整设备，直至露点温度恢复至 - 40℃以下，记录处置过程。

污水预处理

一、选择题

- 以下哪项废水需要先经过冷却塔处理后再进入调节罐，外操需现场确认冷却塔运行状态？（B）

A. 加氢装置生产废水 B. 弹性体装置生产废水 C. TO 单元废水 D. 脱盐水反洗废水

- 碳五废水反应池的主要预处理步骤包括，外操负责现场配合完成该操作？（B）

A. 隔油和加碱中和 B. 隔油和加酸中和 C. 冷却和过滤 D. 超滤和反渗透

- 污水处理界区内的废碱液储罐主要用于暂存哪类废水，外操需定期巡检该储罐状态？（B）

A. 弹性体装置废水 B. 加氢装置废碱液 C. 生活污水 D. 循环水清净废水

- 反渗透产水的电导率指标要求是≤多少 μs/cm，外操需现场核对仪表显示数值？（D）

A. 60 B. 70 C. 1000 D. 1500

- 弹性体装置生产废水进入污水处理界区后，需先经过哪种设备冷却，外操负责该设备的现场巡检和操作？（C）

A. 隔油池 B. 反应池 C. 废水冷却塔 D. 调节罐

二、填空题

- 弹性体装置生产废水进入污水处理界区后，需先经过废水冷却塔进行冷却，外操需现场开启冷却塔并检查冷却效果。

- 污水处理界区的酸加药装置用于碳五废水反应池的加酸中和，外操需定期检查加药管路有无堵塞、漏液。

- 污水收集池收集污水处理内的冲洗、放空和初期雨水等排水，外操需定期巡检池体液位，防止溢池。

- 加氢装置废碱液暂存于界区内的废碱液储罐，外操需检查储罐的密封性、液位及阀门状态。

- 污水处理系统中，RO 浓水最终被送至厂外污水厂，外操需现场确认浓水输送管路的阀门开启状态，保证输送顺畅。

三、判断题

- 碳五分离装置废水直接进入进水调节罐，无需预处理，外操可直接开启进水阀门。（×）

- TO 单元废水通过管廊直接进入生化出水池处理，外操只需巡检该管路有无泄漏即可。（√）

- 污水处理界区设置的酸加药装置用于弹性体装置废水处理，外操需向弹性体废水预处理单元加酸。（×）

- 反渗透产水的 pH 值无明确数值指标要求，外操现场巡检时无需关注该指标。（√）

- 公辅工程排污水设计规模为 50~200m³/h，外操需根据进水流量调整污水处理设备的运行负荷。（√）

- 加氢装置生产废水处理水量设计规模为 3m³/h，外操现场控制进水阀门开度，保证进水流量达标。（√）

- RO 浓水可直接排放至厂区雨水管网，外操无需将其送至厂外污水厂。（×）

四、简答题

- 污水预处理现场日常巡检的核心重点部位及检查内容有哪些？

答：（1）废水冷却塔：检查冷却塔风机运行有无异响、振动，冷却水量是否充足，管路有无泄漏，确认弹性体废水冷却后的温度是否达标，塔体有无结垢、堵塞；（2）碳五废水反应池：检查隔油池浮油收集情况，浮油是否及时清理，加酸管路有无堵塞、漏酸，搅拌装置是否正常运行，池体有无渗漏；（3）加药装置：检查酸、碱加药罐的液位，加药泵运行状态，加药管路的阀门开关状态，有无漏液、堵塞，计量仪显示是否正常；（4）储罐 / 水池：巡检废碱液储罐的液位、密封性，阀门有无内漏；检查污水收集池、进水调节罐的液位，防止溢池，检查池体搅拌、曝气装置是否正常；（5）管路及阀门：检查各废水输送管路有无泄漏、堵塞，阀门开关状态与中控指令一致，丝杆、阀体无损坏；（6）反渗透系统现场设备：检查膜组件机架有无松动，产水、浓水管路的压力、流量显示，现场仪表（电导率仪、总氮仪）数值是否正常。

- 外操配合完成碳五分离装置生产废水预处理的现场操作要点有哪些？

答：（1）碳五废水进入反应池前，现场检查进水阀门开度，根据中控指令控制进水流量，保证符合 60m³/h 的设计规模；（2）隔油阶段：及时清理反应池内的浮油，将收集的浮油送至指定收集容器，防止浮油随废水进入后续单元；（3）加酸中和阶段：检查酸加药装置的加药泵、管路是否正常，根据内操指令，就地调整加药阀门开度，配合内操控制加酸量，确保中和效果；（4）全程观察反应池内的混合状态，若搅拌装置故障，及时停机并反馈内操，联系维修人员处理；（5）预处理完成后，检查反应池至调节罐的出水阀门，按指令开启，保证废水顺畅输送，做好现场操作记录。

- 弹性体装置生产废水的现场预处理操作步骤是什么？外操核心负责哪些工作？

答：操作步骤：弹性体装置生产废水输送至污水处理界区→进入废水冷却塔冷却→冷却达标后→进入进水调节罐混合。外操核心工作：（1）废水进入前，检查冷却塔的风机、冷却水管路是否正常，开启冷却塔进出口阀门，启动冷却塔；（2）现场监控冷却塔的冷却效果，检查废水冷却后的温度是否达标，若冷却效果不佳，及时清理冷却塔填料结垢，或调整冷却水量，并反馈内操；（3）检查冷却塔至调节罐的输送管路，确认阀门开启状态，保证冷却后的废水顺畅进入调节罐，防止管路堵塞、泄漏；（4）冷却塔运行过程中，定期巡检风机运行状态、塔体液位，做好设备运行记录。

- 外操在现场发现碳五废水反应池浮油过多，应采取哪些就地处置措施并如何配合内操？

答：（1）立即停止碳五废水的进水，关闭反应池进水阀门，防止更多浮油进入，同时将现场情况反馈内操；（2）及时使用专用工具清理反应池内的浮油，将浮油收集至指定的废油收集容器，做好收集记录；（3）检查隔油装置是否故障，若浮油无法正常分离，及时清理隔油装置的滤网、隔板，排除堵塞、卡涩问题；（4）清理完成后，现场检查搅拌装置，开启搅拌确保废水混合均匀，再根据内操指令，缓慢开启进水阀门，恢复进水；（5）后续增加巡检频次，密切关注反应池隔油效果，若浮油再次堆积，及时反馈内操调整进水流量或工艺参数。

- 外操如何对污水处理界区的加药装置进行现场维护和检查？

答：（1）加药罐检查：定期检查酸、碱加药罐的液位，及时向内操反馈液位情况，保证加药原料充足；检查罐体的密封性，有无漏液、腐蚀，罐顶呼吸阀是否通畅；（2）加药泵检查：检查加药泵运行有无异响、振动，轴承温度、油位是否正常，泵的进出口压力是否达标，有无气蚀、漏液；（3）管路及阀门检查：检查加药管路有无堵塞、老化、漏液，定期对管路进行冲洗；检查阀门开关是否灵活，有无卡涩、内漏，确认阀门开关状态与中控指令一致；（4）计量装置检查：核对现场加药计量仪的显示数值，与中控数据对比，确保计量准确，若数值偏差过大，及时校准；（5）现场清洁：保持加药装置周边的清洁，及时清理漏出的药剂，防止药剂腐蚀地面、设备，做好维护检查记录。

循环水站

一、选择题

- 从生产装置返回的热水在冷却塔中被喷淋在填料上，水的流动方向是（B）

A. 从下而上 B. 从上而下 C. 水平流动 D. 无固定方向

- 空气进入凉水塔填料层的方式是（C）

A. 从顶部进入 B. 从底部进入 C. 从侧面进入 D. 从四周进入

- 循环水系统设置浅层砂过滤器是为了去除水中的（C）

A. 微生物 B. 溶解盐 C. 悬浮固体 D. 胶体

- 循环水水温的控制目标是冷水温度应（A），外操需现场核对冷却塔出水温度

A. ≤33℃ B. ≤35℃ C. ≤37℃ D. ≤40℃

- 循环水装置开工前，需确认各盲板（A），外操需现场逐一核对

A. 已正确拆装，并经检验无误 B. 已拆除 C. 已安装 D. 无需检查

- 为防止微生物滋生，循环水系统需定期向（B）投加次氯酸钠，外操负责现场加药操作

A. 冷却塔水池 B. 吸水池 C. 集水池 D. 循环水管线

- 浅层砂过滤器的杂质截留发生在（C），外操需定期检查填料层状态

A. 底部收集器 B. 布水器 C. 填料层 D. 进出口管路

- 凉水塔的填料层作用是（C），外操需定期检查填料有无结垢、堵塞

A. 增加水流速度 B. 过滤水中杂质 C. 增加空气与水的接触面积 D. 收集冷凝水

- 循环水装置开工前，各动设备应（A），外操需配合完成单机试运

A. 全部单机试运完毕 B. 部分单机试运完毕 C. 无需单机试运 D. 直接联动试运

- 循环水系统中，悬浮固体（SS）的指标要求是（B），外操需现场取样送检

A. ≤10 NTU B. ≤20 NTU C. ≤30 NTU D. ≤50 NTU

二、填空题

- 从生产装置返回的热水被布水器均匀地喷淋在填料上，外操需定期检查布水器有无堵塞、损坏。

- 当系统处于过滤状态时，未经过滤的水通过过滤器顶部的布水器，配合球形外壳，以接近平流的状态流经填料层。

- 循环水场共设3台循环水泵，外操需按内操指令完成水泵的启停和切换操作。

- 每座冷却塔配有直径9.7m的轴流风机一台，其中CWT001D是变频风机，外操需定期巡检风机运行状态。

- 循环水装置开工前，各动设备润滑油应加足，外操需现场检查油位并及时补充。

- 循环水装置开工前，安全设施准备中，装置内的消防竖管和干粉灭火器配置完毕，外操需现场检查消防设施完好性。

- 浅层砂过滤器反洗时，杂质通过三通排污阀的排污口被排出，外操需现场检查反洗排污是否顺畅。

- 为防止生物黏泥产生，循环水系统需定期投加次氯酸钠，外操负责现场加药设备的操作和维护。

- 循环水泵 P001 的额定流量为4000m³/h，扬程为54m，外操需现场核对水泵运行参数。

- 循环冷却水回水利用系统余压进入冷却塔，使水温由43℃降至33℃，外操需现场监测冷却塔进、出水温度。

三、判断题

- 凉水塔的填料层作用是增加空气与水的接触面积，外操需定期检查填料有无结垢、堵塞。（√）

- 浅层砂过滤器过滤时，杂质被截留在过滤器底部的收集器内，外操只需清理收集器即可。（×）

- 循环水系统设置加药设备，外操只需定期投加次氯酸钠，无需关注水质稳定剂投加。（×）

- 循环水装置开工前，各动设备送电后，外操需手动盘车检查设备灵活性。（√）

- 循环水装置开工前，确认各盲板已拆除即可，外操无需参与检验。（×）

- 浅层砂过滤器在过滤时，水流方向为自下而上，外操巡检时需关注水流状态。（×）

- 循环水泵 P002A/B 的额定流量为 7000 m³/h，外操需现场核对水泵出口流量计数值。（√）

- 循环水系统的冷却塔出水温度为 33℃，进水温度为 43℃，外操需现场监测并记录。（√）

- 循环水装置开工前，试压、吹扫、气密合格后，外操需对所有阀门复位至关闭状态。（√）

- 为保证冷却水质量，外操只需定期清理浅层砂过滤器，无需关注补水水质。（×）

- 空气进入凉水塔填料层的方式是从侧面进入，外操需检查冷却塔侧面进风口有无堵塞。（√）

- 循环水系统压力偏低时，外操可直接增开循环水泵，无需等待内操指令。（×）

- 监测换热器的作用是模拟生产装置换热器，在系统不停工的情况下监测结垢、腐蚀情况，为水处理方案提供依据。（√）

- 外操对加药系统巡检时，仅需检查药剂储存箱液位，无需关注管路是否泄漏。（×）

- 冷却塔运行中，若发现布水不均匀，可直接停机对布水系统进行清理，无需通知中控。（×）

- 循环水泵为露天安装，日常维护中需定期对轴承进行润滑，确保密封良好。（√）

- 旁滤器的反洗排污水可直接排放，无需排入清净废水池。（×）

四、简答题

- 循环水站日常现场巡检的核心重点部位及检查内容有哪些？

答：（1）冷却塔区域：检查风机运行有无异响、振动，电机温度、轴承油位是否正常；检查布水器是否堵塞、出水均匀，填料有无结垢、塌陷、堵塞；检查冷却塔水池液位，有无溢池、渗漏，格栅有无杂物堵塞。（2）循环水泵区域：检查水泵运行声音、振动正常，轴承温度、油位达标，轴封无泄漏；核对水泵出口压力、流量与中控一致；检查水泵冷却水系统有无泄漏，阀门开关状态正确。（3）加药间：检查次氯酸钠、水质稳定剂储罐液位，加药泵运行正常，无漏液；检查加药管路有无堵塞、老化，阀门开关灵活，计量仪显示准确。（4）浅层砂过滤器区域：检查过滤器进出口压力差，判断是否需要反洗；检查布水器、填料层完好，反洗排污阀开关灵活，反洗时排污顺畅；检查过滤后水质，无明显杂质。（5）管网及附属设施：检查循环水进出水管路有无泄漏、振动；检查消防竖管、干粉灭火器等安全设施完好；检查各仪表、流量计现场显示正常，与中控数据一致。

- 简述浅层砂过滤器的过滤及反洗的现场操作原理，外操核心配合工作有哪些？

答： 过滤原理：未过滤的水通过过滤器顶部布水器，以平流状态流经填料层，杂质被截留在填料层内，过滤后的水由底部收集器均匀收集流出，外操需监控进出口压差，判断过滤效果。  反洗原理：当进出口压差达到设定值 / 过滤时间到，系统自动进入反洗状态：进口关闭、排污口打开，其他过滤单元的净水冲入该过滤器，填料层在水流冲击下浮起，杂质随水经三通排污阀排出。 外操核心配合工作：（1）日常巡检监控过滤器进出口压差，若压差异常升高，及时反馈内操，手动启动反洗；（2）反洗时现场检查排污口出水情况，确认杂质有效排出，若排污不畅，及时清理排污管路；（3）定期检查填料层有无板结、流失，布水器有无堵塞、损坏，发现问题及时修复；（4）反洗完成后，检查阀门复位至过滤状态，确认过滤器正常投入运行，并做好操作记录。

- 循环水装置开工前，外操现场需完成的准备工作有哪些？

答：（1）设备检查：逐一检查冷却塔、循环水泵、加药泵、浅层砂过滤器等设备完好，手动盘车检查水泵、风机转动灵活，无卡涩；检查加药罐、储罐无泄漏，液位计正常。（2）管线及阀门：检查所有工艺管线无破损、堵塞，阀门开关灵活，按工艺要求将所有阀门复位至关闭状态；检查盲板拆装位置正确，做好标记并配合检验。（3）润滑及冷却：为所有动设备（水泵、风机、加药泵）加注合格润滑油，检查油位达标；投加设备冷却水，确认冷却水系统无泄漏。（4）仪表及安全设施：检查现场压力表、温度计、流量计等仪表显示正常，与中控通讯畅通；检查消防竖管、干粉灭火器等安全设施配置齐全、完好，应急通道畅通。（5）试运配合：配合完成所有动设备的单机试运，检查设备转向正确、运行无异常，及时反馈试运结果；完成系统试压、吹扫、气密的现场配合，确认无泄漏。（6）原料及现场：确认加药原料、助剂到位，加药管路连接完好；清理现场杂物，保证操作通道畅通，准备好现场操作记录表格。

- 外操现场发现冷却塔风机运行异常（异响、振动大），应采取哪些就地处置措施并配合内操？

答：（1）立即现场观察风机异响、振动位置，检查电机温度、轴承油位是否正常，有无螺丝松动、叶片损坏，及时将现场情况详细反馈内操。（2）若异响 / 振动轻微，无超温、漏油情况，可继续运行并增加巡检频次，密切监控风机状态，同时通知维修人员现场检查。（3）若异响 / 振动严重，电机温度急剧升高、叶片变形 / 松动，立即向内操申请停机，得到指令后，就地按下风机急停按钮，切断风机电源。（4）风机停机后，现场做好设备隔离标记，关闭风机相关进出口阀门，防止误启动；配合维修人员拆卸、检修风机，做好检修记录。（5）若该冷却塔因风机故障无法运行，配合内操调整其他冷却塔的运行数量和上塔水量，平衡系统冷却能力，确保循环水温度不超标。

- 外操如何完成循环水系统的现场加药操作，核心注意事项有哪些？

答： 次氯酸钠（杀菌）加药操作：（1）检查次氯酸钠储罐液位，确认原料充足，加药泵进出口阀门开启；（2）按内操指令，启动加药泵，调整泵的频率 / 出口阀门开度，控制加药量；（3）将次氯酸钠药液输送至吸水池，现场观察投加点药液与水混合均匀，无外漏。   水质稳定剂（防腐蚀 / 结垢）加药操作：（1）检查稳定剂储罐液位，确认药剂合格，加药管路无堵塞；（2）启动加药泵，连续向循环水系统投加，根据内操反馈的水质分析结果，调整加药流量；（3）加药完成后，清洗加药管路，防止药剂残留结垢，关闭储罐进出口阀门。   核心注意事项：（1）操作时佩戴好劳保用品（护目镜、耐腐手套、防护服），防止药剂接触皮肤、眼睛；（2）严格按内操指令控制加药量，禁止随意调整，防止加药过多 / 不足导致水质超标；（3）定期检查加药泵、管路、阀门，防止漏液，若发生药剂泄漏，立即用大量清水冲洗，并清理现场；（4）加药后做好操作记录，包括加药时间、药剂种类、加药量、储罐液位等；（5）次氯酸钠具有挥发性和腐蚀性，储存和操作时保持现场通风良好，禁止与酸性药剂混放。

- 外操现场发现冷却塔填料结垢、堵塞，应采取哪些清理措施，配合内操保证冷却效果？

答：（1）临时处理：及时反馈内操，配合调整该冷却塔的上塔水量，减少结垢填料的水负荷，同时增开其他冷却塔，确保系统总冷却能力满足要求，防止水温超标。（2）停机清理：若填料结垢堵塞严重，向内操申请该冷却塔停机，得到指令后，关闭冷却塔进出口阀门，做好隔离标记，放空塔内积水。（3）现场清理：采用高压水枪对填料进行逐段冲洗，去除表面结垢和黏泥；对严重结垢、硬化的填料，进行人工拆除更换；清理完成后，检查布水器是否通畅，格栅有无杂物。（4）恢复运行：清理完毕后，向塔内补水至正常液位，开启进出口阀门，通知内操启动冷却塔风机和上水系统，现场检查布水均匀、冷却效果正常。（5）后续预防：配合内操增加次氯酸钠投加量，提高旁滤器过滤效率，降低循环水浊度；增加冷却塔填料的巡检频次，发现轻微结垢及时冲洗，防止问题恶化。

- 循环水站核心设备包含哪些？请简述冷却塔的核心作用和结构组成。

答：核心设备：循环水泵、冷却塔、换热器、旁滤系统、加药系统、吸水池、塔下水池、清净废水池。冷却塔核心作用：作为核心散热设备，通过水与空气热交换，将循环水中的热量散发至大气，降低水温。冷却塔结构组成：主要由塔体、风机、布水系统、填料层、集水池、收水器组成。

- 循环水站日常巡检的频次是多少？循环水泵和冷却塔的巡检重点分别是什么？

答：日常巡检每 2 小时一次。①循环水泵巡检重点：出口压力、振动、噪音、轴承温度、密封情况；②冷却塔巡检重点：风机运行状态、布水均匀性、填料清洁度、集水池水位及水质。

- 吸水池内格栅的作用是什么？日常维护中需对格栅做哪些操作？

答：格栅作用：拦截水中的塑料袋、树叶、杂草、布条、泥沙、填料碎块、铁锈渣等大块杂物，防止杂物进入循环水泵、换热器、管道、阀门，避免堵塞水泵叶轮、换热器管束，划伤水泵密封、磨损叶轮。日常维护：定期清理格栅上的截留杂物，做到及时清理，防止杂物堆积堵塞水流；检查格栅是否存在变形、破损，若有及时修复或更换。

- 旁滤系统的核心作用是什么？常见的旁滤器类型有哪些？

答：旁滤系统作用：将循环回水的一部分经旁滤器过滤，除去水中的悬浮物、油污、微生物粘泥，确保循环水的浊度、粘泥、油污在控制指标范围内，缓减设备、管道结垢、腐蚀。常见类型：砂滤器、浅层砂过滤器、纤维球过滤器。

- 循环水系统开车前化学清洗和初期预膜的目的分别是什么？

答：①化学清洗目的：将系统内的污物除掉，使金属表面光洁活化，为预膜打下基础；②预膜目的：在金属表面形成一层致密的极薄的保护膜，防止水中溶解氧及其它有害离子与金属直接接触而形成腐蚀。

- 现场巡检发现循环水泵出现振动大、噪音高的情况，分析可能原因并给出外操现场排查和处理措施？

答案：可能原因：①水泵基础不牢，地脚螺栓松动；②叶轮不平衡或有杂物堵塞；③轴承磨损、缺油；④联轴器不同心。现场排查及处理措施：①首先检查水泵地脚螺栓，若松动立即用扳手紧固，紧固后试运行查看振动和噪音是否消除；②若螺栓无问题，检查水泵进口滤网和叶轮，若有杂物堵塞，停机后清理杂物，确保叶轮转动顺畅；③检查轴承温度和润滑情况，若轴承缺油，补充指定型号润滑油；若轴承磨损严重，立即停机，通知设备维修人员更换轴承；④检查联轴器同心度，若存在偏差，联系维修人员进行校正；⑤所有排查处理完成后，启动水泵，试运行并监测振动、噪音、轴承温度等指标，确认恢复正常后告知中控。

- 现场发现冷却塔填料层有大量污垢、集水池水质浑浊，给出外操现场处理步骤，同时说明处理过程中需与中控的配合要点？

答案：现场处理步骤：①先对冷却塔填料层进行初步清理，用高压水枪冲洗填料表面的污垢、粘泥，清理过程中避免填料破损；②清理集水池内的污泥、杂物，打开集水池排污阀，将浑浊水排出，直至水质清澈；③检查布水系统的喷头是否堵塞，若有堵塞及时疏通，确保布水均匀；④检查收水器是否完好，若有破损及时修复，防止水漂失。 与中控配合要点：①清理前通知中控，说明冷却塔需降负荷或单台停机清理，由内操调整循环水泵运行方式，确保系统供水稳定；②清理过程中，及时向中控反馈冷却塔运行状态、集水池液位，由内操监控系统整体水压、流量；③清理完成后，通知中控，由内操逐步恢复冷却塔负荷，外操现场启动冷却塔风机，检查运行状态，确认正常后告知中控。

- 外操在对旁滤器进行日常维护时，需做哪些工作？当旁滤器进出口压差过大时，说明什么问题？应采取什么措施？

答案：旁滤器日常维护工作：①每 2 小时巡检一次旁滤器进出口压差、运行状态；②定期检查滤料层是否平整，有无滤料流失、板结情况；③按照操作规程定期对旁滤器进行反洗，反洗时观察反洗出水水质，直至出水清澈；④检查旁滤器管路、阀门是否泄漏，反洗排污水是否正常排入清净废水池。  进出口压差过大说明：旁滤器滤料层截留的悬浮物、粘泥过多，滤料堵塞，过滤阻力增大。   应对措施：立即对旁滤器进行反洗操作，反洗完成后监测进出口压差，若压差仍过大，需对滤料进行清洗或更换滤料。

- 要求外操完成循环水泵的现场开机操作，写出详细操作步骤，明确操作前检查、操作过程、操作后确认的全部内容。

答：①操作前检查：检查水泵轴承润滑油位是否在标准范围，油质是否良好；检查水泵进出口阀门是否处于开启状态；检查吸水池液位是否充足，格栅是否无堵塞；检查水泵密封情况，有无漏水；检查电机、水泵周围无杂物，地脚螺栓无松动；将上述检查情况告知中控，确认系统供水需求。②操作过程：现场将水泵操作开关打至 “现场” 档位；按下水泵启动按钮，观察水泵启动情况；启动后立即检查水泵出口压力，确认压力达到额定扬程 54m 左右。③操作后确认：监测水泵振动、噪音、轴承温度，轴承温度无异常升高；检查水泵密封处无泄漏，叶轮转动无异响；持续观察 5-10 分钟，确认水泵运行稳定；将水泵启动时间、运行参数（出口压力、轴承温度）告知中控，做好现场操作记录。

- 现场加药系统的杀菌剂储存箱液位偏低，需要进行药剂补加，写出外操补加药剂的详细步骤，同时说明操作中的安全注意事项。

答：药剂补加步骤：①提前通知中控，说明将对杀菌剂储存箱进行补加，暂停该台计量泵运行，由内操监控系统杀菌效果；②检查杀菌剂储存箱进出口阀门，将补加侧阀门关闭，防止药剂倒流；③连接药剂输送软管，将软管一端接入药剂桶，另一端接入储存箱补加口，检查连接是否牢固；④开启输送泵，缓慢向储存箱内补加杀菌剂，补加过程中观察液位计，防止药剂溢出；⑤补加至液位计标准刻度后，关闭输送泵，拆除输送软管；⑥打开储存箱进出口阀门，恢复计量泵运行，检查加药管路是否有泄漏。   安全注意事项：①补加药剂时需佩戴防护手套、护目镜，防止药剂接触皮肤、溅入眼睛；②操作现场禁止吸烟、动用明火，远离火源；③若药剂不慎接触皮肤，立即用大量清水冲洗；④补加完成后，将药剂桶密封，放置在指定区域，做好现场卫生清理；⑤做好药剂补加记录，注明补加时间、药剂种类、补加量。

制冷站

一、选择题

- 冷却循环水在散热水塔上进行喷淋冷却，是与（A）进行热交换，外操需巡检水塔风扇运行状态

A. 空气 B. 低温水 C. 冷冻水 D. 制冷剂

- 低温水自低温水罐通过什么设备打入低温水机组？（A），外操需现场巡检该水泵运行状态

A. 低温水循环泵 B. 冷冻水循环泵 C. 冷却水泵 D. 循环水泵

- 冷冻水由外管网回水总管回到制冷站外的哪个设备？（C），外操需定期检查该设备氮封状态

A. 低温水罐 B. 冷冻水罐 C. 缓冲罐（带氮封隔绝空气） D. 冷凝器

- 低温 / 冷冻机将制冷剂压缩成液态后，在哪个设备中与低温水 / 冷冻水进行热交换？（B），外操需巡检该设备有无泄漏

A. 冷凝器 B. 蒸发器 C. 节流阀 D. 压缩机

- 冷冻机组正常生产时的运行模式是（B），外操需按指令完成备用机组的启停切换

A. 二用零备 B. 一用一备 C. 二用一备 D. 一用二备

- 低温水系统和冷冻水系统的水罐容积均为（B），外操需巡检储罐液位及密封性

A. 400m³ B. 460m³ C. 500m³ D. 600m³

- 冷冻水采用现场配制的（C）乙二醇溶液，外操负责现场配制及补加操作

A. 25% B. 30% C. 35% D. 40%

- 被压缩后的气体冷媒在冷凝器中发生的变化是（A），外操需巡检冷凝器换热效果及有无结垢

A. 等压冷却冷凝变成液态 B. 等压升温蒸发变成气态

C. 降压冷却冷凝变成液态 D. 升压升温蒸发变成气态

二、填空题

- 低温水与冷冻水系统的水罐容积均为460m³，外操需定期检查储罐液位，防止溢罐或低液位运行。

- 冷冻水系统的乙二醇浓度控制指标为35%，外操负责现场配制和补加，确保浓度达标。

- 螺杆制冷压缩机体内有8字形的内腔，外操巡检时需检查压缩机机体有无异响、振动。

- 冷冻水回水回到制冷站外的缓冲罐，外操需现场检查该设备的氮封压力，防止空气进入。

- 低温水系统补水采用脱盐水，冷冻水系统补水采用35% 乙二醇溶液，外操需检查补水管路有无堵塞、泄漏。

- 制冷系统的冷却水为全厂循环水场的33℃/43℃冷却水，外操需巡检冷凝器冷却水进出口管路的温度和压力。

- 低温水自低温水罐通过低温水循环泵打入机组，外操需检查水泵的轴封、轴承温度，确保运行正常。

- 散热水塔通过风扇喷淋冷却循环水，外操需巡检风扇运行有无异响，塔体填料有无堵塞。

三、判断题

- 冷冻机组正常生产时是一用一备，外操需按内操指令完成备用机组的启动和切换。（√）

- 低温水系统和冷冻水系统设置的水罐容积不同，外操需分别按不同液位标准巡检。（×）

- 低温水自低温水罐通过冷冻水循环泵打入低温水机组，外操只需巡检一种水泵即可。（×）

- 冷冻水由外管网回水总管回到制冷站外缓冲罐，外操需检查该罐的氮封隔绝空气状态。（√）

- 制冷系统的冷却水在散热水塔中与空气进行热交换，外操需定期清理水塔填料防止堵塞。（√）

- 低温水采用工业水补水，外操可直接开启工业水管路阀门进行补水。（×）

- 被压缩后的气体冷媒在冷凝器中等压冷却冷凝变成液态，外操需巡检冷凝器有无冷媒泄漏。（√）

- 冷冻水采用现场配制的 35% 乙二醇溶液，外操可随意调整脱盐水和乙二醇的配比。（×）

- 低温机组正常生产时为三用一备，外操需确保备用机组处于随时可启动状态。（√）

- 螺杆制冷压缩机体内有圆形的内腔，外操巡检时无需关注机体内部结构，只需检查运行状态。（×）

四、简答题

- 制冷站日常现场巡检的核心重点部位及检查内容有哪些？

答：（1）机组区域：巡检低温机组、冷冻机组的压缩机运行有无异响、振动，轴承温度、油位是否正常；检查蒸发器、冷凝器有无冷媒泄漏，换热管有无结垢、堵塞；查看机组进出口阀门开关状态与中控一致。

（2）水泵区域：检查低温水循环泵、冷冻水循环泵、冷却水泵的运行状态，轴封无泄漏、轴承温度达标，进出口压力、流量与中控匹配；检查水泵冷却水、润滑油加注情况，手动盘车备用泵确认灵活。

（3）储罐及缓冲罐区域：巡检 460m³ 低温水罐、冷冻水罐的液位、罐体密封性，无渗漏，补水阀门开关灵活；检查冷冻水缓冲罐的氮封压力，确保隔绝空气，乙二醇溶液无泄漏。

（4）散热水塔区域：检查水塔风扇运行有无异响、振动，电机温度正常；查看塔体填料有无结垢、堵塞、塌陷，喷淋装置出水均匀；检查循环水回水滤网有无杂物，及时清理。

（5）管路及加药区域：巡检低温水、冷冻水、冷却循环水管路有无泄漏、振动，阀门丝杆完好、开关状态正确；检查冷冻水乙二醇配制管路，储罐液位充足，加药泵运行正常，无漏液。

（6）安全设施：检查现场压力表、温度计、液位计等仪表显示正常，与中控通讯畅通；检查消防设施、应急照明完好，设备区无杂物堆积。

- 外操现场配合完成冷冻水 35% 乙二醇溶液的配制操作要点有哪些？

答：（1）前期检查：检查乙二醇储罐、脱盐水储罐液位充足，配制缓冲罐干净无杂质，氮封系统正常；检查配制管路、阀门开关灵活，无堵塞、泄漏，流量计显示准确。

（2）配比控制：按 35% 乙二醇、65% 脱盐水的比例，先缓慢开启脱盐水阀门，向缓冲罐注入脱盐水，至指定液位后关闭；再开启乙二醇储罐出口阀门，缓慢注入乙二醇，通过流量计精准控制加注量，确保浓度为 35%。

（3）混合搅拌：开启缓冲罐的搅拌装置，将乙二醇与脱盐水充分混合，搅拌完成后关闭搅拌装置，取样检测乙二醇浓度，若不达标及时补加乙二醇或脱盐水。

（4）输送补加：确认浓度达标后，开启缓冲罐出口阀门，通过补加泵将 35% 乙二醇溶液输送至冷冻水系统，同时监控冷冻水罐液位，防止溢罐。

（5）现场清理：配制完成后，关闭所有储罐、管路阀门，清洗配制管路和流量计，防止残留溶液结垢；做好配制记录，包括乙二醇、脱盐水加注量、配制时间、溶液浓度。

- 外操现场发现散热水塔冷却效果不佳（循环水回水温度偏高），应采取哪些就地处置措施？

答：（1）巡检水塔运行状态：检查水塔风扇是否正常运行，有无异响、停转，若风扇故障，立即反馈内操并联系维修，同时检查风扇电机电源、接线是否正常，可尝试手动重启。

（2）清理水塔填料和滤网：检查水塔喷淋装置是否出水均匀，有无堵塞，若喷淋不均及时清理喷嘴；清理水塔填料表面的结垢、杂物，清理循环水回水滤网，保证水循环顺畅。

（3）检查循环水流量：现场检查冷却水泵的运行台数、出口压力，判断是否因循环水流量不足导致冷却效果差，若为水泵问题，按内操指令增开备用冷却水泵或调整水泵频率。

（4）检查塔体密封性：检查散热水塔塔体、进风口有无漏风、密封不严情况，若有缝隙及时封堵，防止热风短路影响冷却效果。

（5）临时降温措施：若冷却效果持续不佳，反馈内操后，可适当加大散热水塔的喷淋水量，同时清理塔体外部的杂物，保证空气流通，待维修人员到场后配合处理。

- 制冷站开工时，外操现场配合启动低温机组的操作步骤有哪些？

答：（1）开机前检查：检查低温机组压缩机润滑油位达标、油质正常，蒸发器、冷凝器无冷媒泄漏；检查低温水罐液位正常，低温水循环泵进出口阀门开启，泵体盘车灵活、油位正常。

（2）管路排气：开启低温机组、低温水循环泵的排气阀门，排出管路内的空气，排气完成后关闭排气阀门，防止气蚀。

（3）冷却循环水投用：开启冷凝器冷却循环水进出口阀门，确认循环水流量、压力达标，保证冷凝器正常冷却。

（4）机组启动配合：接到内操开机指令后，现场开启低温机组的电源开关，检查压缩机启动状态，有无异响、振动，确认蒸发器、冷凝器进出口阀门处于正常开启状态。

（5）水循环投用：启动低温水循环泵，检查水泵运行正常，无泄漏、超压，通过现场阀门调整低温水流量，确保低温水在机组和管网中正常循环。

（6）运行检查：机组启动后，巡检机组压缩机排气压力、温度，蒸发器出口低温水温度，确保参数逐步达到工艺要求（5-10℃）；做好开机操作记录，包括启动时间、设备运行状态、工艺参数。

- 外操现场发现低温水循环泵运行异常（异响、振动大、轴封泄漏），应采取哪些应急处置措施并配合内操？

答：（1）现场观察并反馈：立即观察水泵异响、振动的位置，检查轴封泄漏量、轴承温度、油位是否正常，将现场情况详细反馈给内操，包括异常现象、设备参数、泄漏情况。

（2）轻微故障处理：若异响、振动轻微，轴封少量泄漏，轴承温度未超标，可继续运行并增加巡检频次，同时及时补充润滑油，清理水泵进口滤网的杂物，防止堵塞导致工况恶化。

（3）严重故障停机：若水泵异响、振动剧烈，轴封大量泄漏，轴承温度急剧升高，立即向内操申请停机，得到指令后，就地按下水泵急停按钮，关闭水泵进出口阀门，做好设备隔离标记，防止误启动。

（4）备用泵启动配合：停机后，配合内操启动备用低温水循环泵，开启备用泵进出口阀门，检查备用泵运行正常，确保低温水供应不中断，满足下游装置用冷需求。

（5）故障设备检修配合：配合维修人员拆卸故障水泵，清理泵体、更换轴封、检修轴承等部件；检修完成后，对水泵进行手动盘车、试运，确认正常后恢复至备用状态，并做好检修记录。

制氮站

一、选择题

- 压缩空气经冷干机组后，露点需降到（B），外操需现场核对露点仪显示数值

A. 5~10℃ B. 5~ -5℃ C. -5~ -10℃ D. -10~ -15℃

- 吸附撬块出口氧含量控制指标为（C），外操需配合取样送检确认指标

A. ≤100ppm B. ≤500ppm C. ≤1000ppm D. ≤1500ppm

- 液氮罐压力控制指标为（B），外操需现场巡检储罐压力仪表是否正常

A. ≤0.8MPa (G) B. ≤0.85MPa (G) C. ≤0.9MPa (G) D. ≤0.95MPa (G)

- 当空压机排气温度高时，可能的原因是（B），外操需现场检查冷却水系状态

A. 冷却水压力够 B. 冷却水温度高 C. 进气量过小 D. 卸载过于频繁

- 冷干机露点偏高，可能的原因是（C），外操需现场检查冷干机压缩机运行状态

A. 进气温度低 B. 冷却水供应正常 C. 压缩机故障 D. 排水正常

- PSA 制氮系统停工时，首先需配合完成的操作是（D），外操负责现场阀门切换

A. 停粗氮撬块操作 B. 停冷干机 C. 停空压机 D. 氮气外供停用

- 氮气储槽容积为（A），外操需定期巡检储槽液位、密封性及安全阀状态

A. 63m³ B. 100m³ C. 1100m³ D. 80m³

- 循环水给水压力控制范围是（B），外操需现场检查循环水管路阀门开度

A. 0.30 - 0.35MPa (G) B. 0.35 - 0.40MPa (G) C. 0.40 - 0.45MPa (G) D. 0.45 - 0.50MPa (G)

- 吸附塔撬块有两个吸附塔，工作状态为（A），外操需巡检塔体压力及阀门切换状态

A. 一吸附一脱附 B. 同时吸附 C. 同时脱附 D. 交替吸附无固定规律

- 液氮站的核心作用是（D），外操需确保液氮罐及汽化器处于备用状态

A. 提升氮气纯度 B. 增加氮气产量 C. 冷却压缩空气 D. 提供备用氮气

二、填空题

- 吸附塔撬块分为两个吸附塔，当一个塔在吸附工作时，另一个塔进行脱附工作，外操需巡检塔体进出口阀门切换是否顺畅。

- 粗氮缓冲罐中，当检测氧含量低于设定值1000 ppm 时供往氢气纯化撬块，外操需配合现场取样检测。

- 冷干机的露点温度控制指标为5℃～-5℃，外操需定期清理冷干机蒸发器、冷凝器的结垢。

- 变压吸附工艺中，吸附剂再生是通过减压脱附实现的，外操需巡检吸附塔脱附管路有无泄漏。

- PSA 制氮装置中的两台空压机一开一备，外操需确保备用空压机处于随时可启动状态。

- 循环水给水温度控制指标为≤33℃，外操需巡检空压机、冷干机冷却水管路有无堵塞。

- 普氮缓冲罐的氮气纯度要求为≥99.9%，外操需巡检缓冲罐压力及进出口阀门密封性。

- 液氮罐液位控制范围是2000 - 9000mm，外操需现场核对液位计，防止超液位或低液位运行。

- 空压机出口压力控制范围是0.83 - 0.88 MPa（G），外操需巡检空压机出口管路及阀门有无泄漏。

- 冷干机通过控制冷干机负荷控制露点，外操需现场检查冷干机负荷调节阀门是否灵活。

三、判断题

- PSA 制氮装置中的两台空压机一开一备，外操需定期对备用空压机进行盘车检查。（√）

- 压缩空气经过活性炭过滤器后进入冷干机组，外操需按此流程巡检管路。（×）

- 冷干机露点温度控制范围是 5~ -5℃，越低越好，外操可随意调高冷干机制冷负荷。（×）

- 液氮罐液位越高越好，没有上限要求，外操无需监控液氮罐液位。（×）

- 冷干机露点偏高时，可能是进气温度高导致的，外操需现场检查空压机排气温度。（√）

- 吸附塔撬块由三个吸附塔组成，外操需巡检三台塔体的运行状态。（×）

- 液氮站的主要作用是为制氮系统故障时提供备用氮气，外操需确保空温汽化器无堵塞。（√）

- 循环水系统的给水压力控制范围为 0.35-0.40 MPa (G)，外操可通过阀门开度调节压力。（√）

- 当空压机排气温度高时，只能停机等待检修，外操无需进行现场检查。（×）

- 吸附塔在吸附和脱附过程中，压力是不变的，外操无需监控塔体压力。（×）

- 碳分子筛是变压吸附的核心吸附剂，外操需巡检吸附塔有无吸附剂泄漏情况。（√）

- PSA 制氮系统停工时，首先需完成氮气外供停用，外操负责现场关闭外供阀门。（√）

四、简答题

- 制氮站日常现场巡检的核心重点部位及检查内容有哪些？

答：（1）空压机区域：检查空压机运行有无异响、振动，轴承温度、润滑油位是否正常；核对排气压力、温度是否在工艺范围，冷却循环水进出口管路有无泄漏、堵塞；检查空气过滤器压差，若超标及时标记需更换滤芯。

（2）冷干机及过滤器区域：巡检冷干机压缩机运行状态，蒸发器、冷凝器有无结垢、结霜；检查活性炭过滤器、精密过滤器进出口压差，及时更换滤芯；核对露点仪显示数值，检查冷干机排水是否顺畅，无积水。

（3）吸附塔撬块区域：检查两台吸附塔的吸附 / 脱附压力是否正常，阀门切换是否灵活、无卡涩；巡检塔体及连接管路有无泄漏，吸附剂无粉化、泄漏；查看出口氧含量分析仪显示是否正常。

（4）储罐及液氮站区域：巡检氮气储槽、普氮缓冲罐的压力、液位，安全阀、压力表铅封完好；检查液氮罐压力≤0.85MPa (G)、液位 2000-9000mm，空温汽化器无堵塞、结霜，管路无液氮泄漏；检查氮封系统是否正常。

（5）管路及阀门区域：巡检所有压缩空气、氮气管路有无泄漏、振动，阀门开关状态与中控指令一致，丝杆、法兰无损坏；检查循环水管路阀门开度，确保冷却水量充足。

（6）安全设施区域：检查现场压力表、温度计、露点仪、氧含量分析仪等仪表显示正常，与中控通讯畅通；检查消防设施、应急防护器材完好，设备区无杂物堆积。

- 外操现场配合处理空压机排气压力低于正常值的操作要点有哪些？

答：（1）现场排查泄漏：从空压机出口开始，逐段检查压缩空气管路、阀门、法兰、吸附塔进口等部位，用肥皂水检测是否存在漏气点，发现漏点后及时关闭相关阀门，进行封堵或更换密封件，并反馈内操。

（2）检查空气过滤器：拆卸空压机空气过滤器滤芯，检查是否因灰尘、杂物堵塞导致进气量不足，若滤芯堵塞，及时更换新滤芯，安装后确认密封良好。

（3）核查冷却系统：检查空压机冷却循环水的进水压力、温度，查看冷却水管路是否堵塞、阀门是否全开，若冷却水量不足，及时调整阀门开度，清理滤网，确保冷却效果。

（4）配合调整用气负荷：若内操判断为下游用气量过大，外操需配合巡检下游氮气使用装置的阀门开度，按内操指令关闭不必要的支管阀门，平衡系统用气负荷。

（5）备用机启动配合：若主空压机故障无法及时恢复，按内操指令启动备用空压机，开启进出口阀门，检查备用机运行参数正常，待压力稳定后，逐步切换至备用机供气，同时对故障机进行隔离。

- 制氮站开工时，外操现场配合启动 PSA 制氮系统的操作步骤有哪些？

答：（1）开工前检查：逐一检查空压机、冷干机、吸附塔撬块等设备完好，空压机盘车灵活、润滑油位达标，冷干机蒸发器无结垢；检查所有管路阀门处于关闭状态，盲板已正确拆装，仪表、安全阀完好。

（2）空压机启动配合：按内操指令，开启空压机冷却循环水进出口阀门，打开空压机进气阀；接到启动指令后，现场启动空压机，观察运行有无异响、振动，核对排气压力、温度逐步达到工艺范围。

（3）冷干机及过滤器投用：开启冷干机冷却循环水阀门，启动冷干机，检查压缩机运行正常；依次打开活性炭过滤器、精密过滤器进出口阀门，排出过滤器内的空气，确认过滤系统正常。

（4）吸附塔撬块投用：开启吸附塔撬块进出口阀门，按内操指令确认两塔阀门切换程序正常，让压缩空气进入吸附塔，待塔内压力稳定后，观察吸附 / 脱附切换是否顺畅。

（5）储罐及外供准备：开启氮气储槽、普氮缓冲罐进出口阀门，排出罐内空气；待粗氮纯度≥99.9%、氧含量≤1000ppm 后，按内操指令缓慢开启氮气外供阀门，向下游装置供气，同时监控管网压力。

（6）液氮站备用检查：检查液氮罐压力、液位正常，空温汽化器进出口阀门处于备用开启状态，确保液氮系统可随时投用。

- 外操现场发现氮气管网氧含量偏高，且判断为气动阀门故障时，应采取哪些应急处置措施？

答：（1）立即反馈内操：详细告知内操气动阀门故障的位置、状态，同时现场监控氧含量数值变化，防止氧含量持续超标影响下游装置。

（2）阀门现场隔离：若故障阀门为吸附塔撬块出口或氮气管网支管阀门，立即关闭故障阀门前后的手动切断阀，对故障阀门进行隔离，防止不合格氮气继续进入管网。

（3）配合开启备用氮气：按内操指令，开启液氮站空温汽化器进出口阀门，启动液氮备用供气系统，向氮气管网补充合格氮气，稀释管网内高氧含量气体，快速将氧含量降至指标范围内。

（4）配合仪表检修：通知仪表维修人员到场，现场清理阀门操作空间，配合拆卸、检修故障气动阀门，告知阀门运行的异常现象，协助排查故障原因（如电磁阀故障、气缸卡涩等）。

（5）恢复正常供气：待气动阀门检修完成后，现场测试阀门开关灵活、密封良好，按内操指令缓慢开启隔离阀，恢复正常 PSA 制氮系统供气；关闭液氮备用供气系统，将其恢复至备用状态，并做好操作记录。

- 外操如何对冷干机进行现场日常维护和检查，确保露点达标？

答：（1）运行状态检查：每日巡检冷干机压缩机运行有无异响、振动，轴承温度是否正常，压缩机吸气、排气压力是否在额定范围，确保制冷系统无故障。

（2）换热部件清理：每周检查冷干机蒸发器、冷凝器的换热面，若有结垢、灰尘、杂物，用高压水枪或压缩空气进行清理，保证换热效果，避免因换热不良导致露点偏高。

（3）排水系统检查：每 2 小时检查冷干机自动排水器是否工作正常，有无积水堵塞，若排水器故障，及时手动排水并维修，防止机体内积水导致压缩空气带水，露点超标。

（4）过滤器更换：根据过滤器进出口压差（压差≥0.05MPa），及时更换活性炭过滤器、精密过滤器滤芯，防止滤芯堵塞导致压缩空气流通不畅，影响冷干机处理效果。

（5）冷却系统检查：巡检冷干机冷却循环水的进水压力、温度，确保管路无堵塞、阀门全开，若冷却水量不足，及时调整阀门开度，清理循环水滤网。

（6）露点监测配合：定期配合化验人员对冷干机出口压缩空气进行露点取样检测，核对现场露点仪显示数值，若数值偏离 5~-5℃，及时反馈内操调整冷干机负荷，并排查故障原因。

新增题库

- 简述罐区外操启动机泵的前检查确认哪些条件，以及机泵启动后的检查内容。

答：启动前期条件确认：①与中控确认机泵位号；②正确佩戴穿戴劳动防护用品，准备工器具；③润滑油油位在 1/2-2/3，无变质；④盘车 3-5 圈，无杂音卡涩；⑤确认电机是否有电；⑥出口压力表投用且完好；⑦检查泵的出入口阀门开关状态；⑧进出口导淋、排污导淋关闭；⑨灌泵排气，关闭出口放空阀。启动后检查：①运行电流、电压正常，转向正确；②出口压力表读数在红线范围，指针无明显震动；③泵出口流量符合中控要求；④机泵温度、振动在正常范围；⑤密封良好，无跑冒滴漏。

- 脱盐水站纤维过滤器反洗的操作步骤是什么？反洗至何种状态可停止？

答：反洗操作步骤：①当过滤器压差达 0.1MPa / 制水量达周期 / 出水水质不达标时，切出运行，关闭进出水阀；②开启反洗排水阀，启动纤维过滤器反洗泵，反洗水从底部进入；③控制水洗强度 3~5L/m².s，必要时配合空气擦洗（气洗强度 60L/m².s）；④观察反洗出水状态，至出水清澈无悬浮物后，停止反洗泵，关闭反洗排水阀；⑤静置过滤器，备用。停止判断依据：反洗出水清澈，无泥沙、悬浮物，过滤器内部滤料恢复疏松状态。

- 给水加压泵站外操日常巡检的核心要求是什么？需每小时记录哪些设备和参数信息？

答：日常巡检核心要求：①保证消防水压、流量、液位满足设计要求，消防泵定期试机切换；② 阀门、仪表定期校验，泵房 / 配电间保持干净整洁；③严禁违规使用消防水，每小时巡检并记录；④发现异常立即处理并上报。每小时记录内容：泵、电机的运行温度、振动、电流，管道压力、液位，阀门开关状态。

- 罐区外操对储罐、换热器、管线的巡检要点分别有哪些？

答：储罐巡检：液位、压力、温度正常，罐壁无变形、泄漏，安全阀完好；换热器巡检：进出口温度正常，壳体 / 封头无泄漏，保温层完好；管线巡检：无腐蚀、泄漏，法兰 / 阀门连接处无渗漏，支吊架牢固。

- 脱盐水站阳床再生的现场操作步骤是什么？再生完成后正洗的合格指标是什么？

答：阳床再生现场步骤：①小反洗床体 15 分钟左右，阳酸罐注满酸；②确认酸罐喷射器进出口、阳床进酸及中排阀打开，启动阳酸再生泵；③打开酸罐出酸阀，控制流量13，按要求完成进酸；④酸打完后关闭出酸阀，冲洗管道 30 分钟，停再生泵，关闭酸罐流程；⑤关闭阳床进酸阀，打开进水阀和中排，启活性炭泵产水，中排成中性后关闭中排，打开下排正洗。正洗合格指标：水电导率小于 260us/cm，pH 呈中性

- 简述给水加压泵站消防泵（电泵 / 柴油泵）现场试机的基本操作要点，需检查哪些状态？

答：试机基本操作要点：①检查消防泵进出口阀门为常开状态，出口阀门开度为30%，泵体无泄漏，润滑油油位正常；②消防电泵：检查电机送电，控制柜处于手动状态；③消防柴油泵：检查柴油箱油位充足，电瓶电压正常，控制柜状态正常，手动试机启动，观察泵运行参数。需检查状态：泵出口压力、振动、温度正常，密封无泄漏，电机 / 柴油发动机运行无异响，管网压力无异常波动。

- 脱盐水站进行酸碱再生操作时，现场的通用安全底线有哪些？接触盐酸、液碱时需分别佩戴哪些劳保用品？

答：酸碱再生通用安全底线：①严禁直接接触酸碱，防止皮肤 / 眼睛 / 呼吸道接触；②操作必须两人同行，同时开展相关作业内容，严禁单人作业；③再生系统密闭防腐，现场有应急洗眼器、喷淋、安全物资；④严禁酸碱混放 / 混运 / 混倒；⑤防止阀门开错导致酸碱互窜。接触盐酸需佩戴：耐酸手套、护目镜 / 面屏、防酸服、防毒口罩 / 呼吸器（酸雾时）；接触液碱需佩戴：耐碱手套、护目镜 / 面屏、 防护服。

- 罐区外操接到内操操作指令后，需执行的闭环操作流程是什么？

答：闭环操作流程：①接到内操指令后，复诵确认指令内容，确保无误解；②按操作规程执行现场操作（如阀门开关、泵启停）；③操作完成后，立即向内操反馈操作结果和现场设备状态；④配合内操核对系统参数，确认状态正常，完成操作闭环。

- 现场巡检发现脱盐水站阳离子交换器树脂捕捉器有树脂泄漏，外操应立即采取哪些处理措施？

答：①立即将该阳离子交换器切出运行，防止树脂继续泄漏至后续系统；②关闭交换器进出口阀门，检查树脂捕捉器滤网是否破损，若破损立即更换滤网；③收集泄漏的树脂，清理管道内树脂残渣，防止堵塞后续设备；④检查交换器内部布水装置、水帽是否损坏，若有损坏及时报修；⑤更换滤网 / 修复设备后，对捕捉器和交换器进行冲洗，取样分析出水水质，合格后方可投入运行。

- 给水加压泵站生产消防水罐发现轻微泄漏，外操的应急处置步骤是什么？如何配合内操完成系统调整？

答：应急处置步骤：①立即上报班长和内操，说明泄漏位置、泄漏量；②在泄漏区域设置警戒区，放置警示标识，配备应急堵漏物资和中和物资（若为轻微渗水，用堵漏胶临时封堵）；③配合内操在 DCS 上调整系统，停止向该水罐补水，将罐内水倒至另一台生产消防水罐，降低泄漏罐液位；④泄漏封堵完成后，检查水罐密封性，确认无渗漏后，配合内操恢复补水和正常供水；⑤若泄漏无法临时封堵，立即启动应急方案，切断水罐相关流程，联系维修人员专业处理。

- 罐区往 TK105B 倒罐时罐内温度升高，外操现场应如何处理？需检查哪些设备状态？

答：现场处理措施：①立即停泵，暂停倒罐作业，向班长和内操汇报；②检查 TK105B 罐进料管线喷头是否堵塞，罐顶呼吸阀是否正常，排除背压高的原因；③检查倒罐泵是否发生气蚀，查看泵体密封、入口滤网是否堵塞，若滤网堵塞及时清理；④降低 TK105B 罐内压力，打开放空阀缓慢泄压；⑤重新启泵前，检查泵体灌泵排气，确认泵运行状态正常，缓慢开启出口阀，控制倒罐流量，实时检查泵的声音、压力、温度，罐内温度变化，无异常后恢复倒罐。

- 脱盐水站锰砂过滤器反洗时发现锰砂泄漏，外操应如何调整操作参数？日常应如何避免该问题？

答：调整操作参数：立即降低反洗泵流量，减小反洗强度（控制气洗强度 13~17L/m².s、水洗强度 12~15m/S），停止反洗，待锰砂沉降后，检查滤料层是否松动，必要时补充锰砂。日常避免措施：①反洗时严格控制反洗强度，根据设备参数调节泵流量，不超设计值；②系统长期停运后重新开启时，先对滤料进行低速冲洗，至出水达标；③定期检查反洗水分布装置，确保布水均匀，防止局部滤料冲洗过强。

- 现场发现罐区装车管线压力高，外操的现场处理措施是什么？

答：现场处理措施：①立即向班长和内操汇报装车管线压力高的情况；②检查装车管线是否形成盲端，关闭无关阀门，打开装车泵出入口跨线阀，使管线与储罐连通，释放管线内憋压；③检查管线内介质是否因气温高气化，若有气化，通过放空阀缓慢排出气相，降低管线压力；④检查装车管线阀门是否卡涩、关闭不严，若有故障及时处理；⑤压力恢复正常后，检查管线无泄漏、无变形，再恢复装车作业

- 给水加压泵站生活水现场压力表读数与 DCS 显示不一致，外操应如何排查和处理？

答：排查和处理步骤：①现场检查压力表表盘是否破损、指针是否卡涩，用手轻敲表盘，观察指针是否灵活；②核对压力表量程是否与生活水管网压力匹配，是否超期未校验；③关闭压力表根部阀，拆卸压力表，进行现场校零，或更换备用合格压力表；④重新安装压力表后，打开根部阀，观察现场读数与 DCS 显示是否一致；⑤若仍不一致，检查压力表引压管是否堵塞、泄漏，及时疏通或修复；⑥确认现场仪表正常后，通知内操核对 DCS 信号，排查通讯故障。

- 脱盐水站现场发生盐酸喷溅至皮肤，外操的应急处理步骤是什么？若喷溅至眼睛应如何操作？

答：盐酸喷溅至皮肤：立即用大量清水持续冲洗≥15 分钟，冲洗后检查皮肤有无灼伤，若有灼伤及时涂抹中和药膏，严重时送医；喷溅至眼睛：立即用洗眼器持续冲洗眼睛≥15 分钟，冲洗时转动眼球，确保眼球各部位都被冲洗，严禁用手揉眼，冲洗后立即送医。

- 罐区现场发现管线法兰泄漏物料，外操应立即采取哪些措施？需注意哪些安全事项？

答：立即采取措施：①停止相关设备运行，关闭泄漏管线两端阀门，切断物料来源；②在泄漏区域设置警戒区，严禁火源，穿戴好劳保用品（防化手套、护目镜、防化服）；③用堵漏物资（如堵漏胶、卡箍）对法兰泄漏处进行临时封堵，收集泄漏的物料，防止污染环境；④向班长和内操汇报泄漏情况，说明物料类型、泄漏位置、泄漏量。安全注意事项：①严禁在泄漏区域吸烟、动火，防止物料挥发引发火灾爆炸；②若物料有腐蚀性 / 刺激性，必须佩戴齐全劳保用品，站在上风口操作；③封堵时严禁用力过猛，防止法兰密封面进一步损坏。

- 巡检时给水加压泵站消防联锁自动启动，外操的现场处置流程是什么？需检查哪些消防设备状态？

答：现场处置流程：①立即查看消防联锁启动的设备（稳压泵、电泵、柴油泵），确认泵是否正常启动，运行有无异响、泄漏，出口压力是否正常；②检查消防管网阀门是否全部为常开状态，生产消防水罐液位是否充足；③向班长和内操汇报现场设备运行状态，核对联锁启动原因（是否为压力低或误触发）；④若为管网压力低导致启动，配合内操监控泵运行参数，确保消防供水正常；⑤若为误触发，确认现场无火灾后，按规定流程上报，由专人进行联锁复位；⑥检查消防水泄压阀状态，防止管网超压。需检查设备状态：消防稳压泵、电泵、柴油泵的运行温度、振动、出口压力，消防管网压力，生产消防水罐液位，紧急切断阀、进出口阀门状态。

- 脱盐水站再生操作时发生酸碱互窜，外操应如何紧急处理？如何防止此类事故再次发生？

答：紧急处理措施：①立即停止再生作业，关闭酸碱再生泵，关闭阳床进酸阀、阴床进碱阀，防止酸碱继续互窜；②打开中和池相关阀门，将互窜的酸碱废液排入中和池，防止污染其他系统；③双人监护下，用大量除盐水冲洗再生管线和离子交换器，直至排出液 pH 呈中性；④检查阀门开关状态，确认是否为阀门开错导致互窜，及时纠正阀门位置。防止措施：①再生前严格核对阀门开关位置，双人确认流程无误后再启动再生泵；②再生过程中现场不离人，实时观察阀门状态和设备运行参数；③定期检查阀门密封性能和开关指示，确保阀门动作准确，无内漏 / 卡涩；④再生系统设置联锁保护，防止酸碱阀门同时开启。

- 罐区机泵运行中出现跳车，外操现场应首先做什么？后续的故障排查步骤是什么？

答：首先做的操作：立即关闭泵出口阀门，防止管线内物料倒流，导致泵倒转损坏。切至备用泵，并汇报。故障排查步骤：①检查泵的电源是否正常，电机接线有无松动、跳闸，若为电源故障，联系电工处理；②检查电机是否过载，用手触摸电机外壳，若温度过高，待冷却后检查电机绕组；③盘车检查泵体是否有卡涩、异响，若有则检查泵内部叶轮、轴承是否损坏；④检查泵的入口滤网是否堵塞，入口压力是否正常，排除气蚀、进料不足原因；⑤检查泵的密封件是否损坏，有无泄漏导致泵体故障；⑥将排查结果汇报班长和内操，联系维修人员进行专业检修，检修合格后方可重新启泵。

- 简述脱盐水站活性炭过滤器的现场维护要点，包括空气擦洗的周期和操作注意事项。

答：首先做的操作：立即关闭泵出口阀门，防止管线内物料倒流，导致泵倒转损坏。故障排查步骤：①检查泵的电源是否正常，电机接线有无松动、跳闸，若为电源故障，联系电工处理；②检查电机是否过载，用手触摸电机外壳，若温度过高，待冷却后检查电机绕组；③盘车检查泵体是否有卡涩、异响，若有则检查泵内部叶轮、轴承是否损坏；④检查泵的入口滤网是否堵塞，入口压力是否正常，排除气蚀、进料不足原因；⑤检查泵的密封件是否损坏，有无泄漏导致泵体故障；⑥将排查结果汇报班长和内操，联系维修人员进行专业检修，检修合格后方可重新启泵。

21罐区外操对现场压力表、温度计、液位计的巡检检查要点分别有哪些？

答：压力表检查：指针灵活无卡涩，现场读数与 DCS 显示一致，表盘无破损，根部阀开启正常，引压管无泄漏 / 堵塞；温度计检查：显示清晰，读数准确，无破损、断裂，安装牢固，与介质接触良好；液位计检查：显示正常，与 DCS 液位数值一致，液位计本体及连接处无泄漏，浮球 / 雷达等检测部件无卡涩。

22.脱盐水站混合离子交换器再生后需进行混料操作，现场的具体操作步骤是什么？混料的关键注意事项是什么？

答：：混料具体操作步骤：①混床再生、正洗完成后，将罐内液位降至树脂上方 20 公分左右；②打开进气阀，通入压缩空气进行混料，观察下视镜，树脂产生明显动作后，持续 2 分钟；③快速关闭进气阀，同时打开进水阀和下排阀，缓慢开大下排阀手阀，通过水压使树脂迅速沉降；④混料完成后，将混床注满水，进行满水正洗，至电导率小于 1 即为合格。混料关键注意事项：①进气混料时，控制进气压力，避免压力过大导致树脂破碎或流失；②关闭进气阀和打开进水阀的动作要迅速，防止树脂分层；③树脂沉降时，水压不宜过大，避免树脂层偏流，影响后续制水效果。